
南 京 医 科 大 学

江宁校区消防给水设施改造工程
施 工 招 标 文 件

招标编号：002号

招  标  人（章）：    南京医科大学保卫处         

日      期：          2011.4.7                  
投标须知

前附表

	建设单位
	南京医科大学

	工程名称
	江宁校区消防给水设施改造工程

	建设地点
	南京医科大学江宁校区

	联 系 人
	方   亮
	联系电话
	025-86862648

	招标方式
	校内招标

	招标范围
	江宁校区消防给水设施改造工程

	承包方式
	包工包料
	工期要求
	总工期： 40  天

	标书费用
	无
	开工时间
	以开工通知书为准

	投标有效期
	投标截止日后十五日内有效

	投标文件份数
	壹套正本壹套副本

	投标文件递交
	递交至：南京医科大学保卫处（五台校区）

地址： 汉中路140号

接收人：方   亮

投标截止时间：2011年 4月13日11时前

	开    标
	时间：2011年 4月13日下午
地点： 南京医科大学五台校区

	评标办法
	综合评标法，对未中标单位，招标方不予解释。


一、总    则

（一）工程概况

1、工程地点：南京医科大学江宁校区

2、基本情况：南京医科大学江宁校区消防给水设施改造，分为三项：

1.1、消防泵房内消防泵及管道改造：现有消防泵流量及扬程不能满足目前情况下的要求，更换后的消防泵型号为：XBD7/50-QL，为立式恒压消防泵，一用一备。参数为：Q=0~50L/S，H=70m，N=55KW。每台消防泵单独设置出水管DN200，引至校区专用消防加压管网。原消防泵出水管道为DN300，现将其与生活给水管道断开，单独设置消防管道引出水泵房。

1.2、室外管道采用承插式球墨铸铁钢管，管径DN200，将原校区专用消防加压管网与校区生活给水管网连接管路断开，重新铺设2路消防给水管道与校区专用消防加压管网连接，穿越马路时采用顶管方法进行，并在接入校区专用消防加压管网处砌筑阀门井，在2路管道中间设置闸阀。在穿越马路起始端设置阀门井，分别在2路管道上设置DN200阀门。

1.3、图书馆屋顶设置稳压泵及气压罐，并对消防管道进行改造，将一层2处消防系统进水处进行改造，拆除闸阀及止回阀。

3、工程招标范围：南京医科大学江宁校区消防给水设施改造工程

4、施工质量要求：优良

（二）投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

二、招标文件

（三）招标文件的组成

1、招标文件包括

① 投标须知  

② 投标文件格式

③ 技术要求

④ 工程量清单

2、投标人应认真审阅招标文件所有内容，如果投标人的投标文件不能实质性的响应招标文件要求，责任由投标人自负。

三、招标内容

（四）工程内容

1、本工程承包范围：南京医科大学江宁校区消防给水设施改造工程

2、工程内容：南京医科大学江宁校区消防给水设施改造工程供货、安装、调试。

3、施工要求：确保一次性通过学校内部组织的验收。

4、其它要求：无

（五）承包方式：包工包料。

四、投标报价

1、投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、调试、维护、利润、税金、政策性文件规定的各项应有费用以及招标文件中规定的各项费用。

2、投标报价方式：本次投标完全按照招标文件提供的工作量清单进行投标报价，报价方式采用综合单价，投标人在进行投标报价时，应将施工期间各类材料的市场价格风险、政策性调整的风险考虑到报价内，以后不做调整。

3、本工程投标报价的计价方法以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）。

4、可采用的工程预算、费用定额和政策性文件

本工程参照执行《江苏省安装工程计价表》（2004年）

5、施工单位自行采购的材料须与招标文件的工作量清单中要求品牌的规格、型号一致，其中球墨铸铁管道须达到国家标准要求，采用知名品牌。材料到达现场，须通知业主方及监理方验收，验收合格后方可用于本工程。

6、未与业主办理移交手续前的成品保护由施工单位负责，费用包含在投标报价中。

7、投标报价中需包含施工范围内的消防检测所需费用。且一次性包干计取。

8、因本次施工范围为学校水泵房改造、图书馆屋顶稳压泵房改造，投标书需根据其特殊性编制专项施工方案，该方案作为评标的内容之一。 

五、投标文件编制

（六）投标须知

1、投标人应承担其编制投标文件与递交文件所涉及的一切费用。不管投标竞选结果如何，业主对上述费用不负任何责任。

2、投标人的投标书必须由其公司法定代表人或法定代表人授权人员的签字，没有签字的投标书将被业主拒绝。

3、投标单位必须具有企业法人资格、国家建筑企业消防设施工程专业承包一级资质。

4、投标业务人员必须具有法定代表人签章的委托书。

5、标书要求

（1）投标书中必须含上述第3条中规定的各种证明文件，否则作废标处理。

（2）服务承诺

（3）施工方案

（4）近三年施工的类似工程业绩

6、投标文件的分数和签署

（1）投标人必须编制壹份投标文件“正本”和壹份“副本”，并明确标明“正本”和“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

（2）投标文件正本和副本均应打印，按具体要求由投标人加盖公章、骑缝章和法定代表人（或法定代表人委托的代理人）印鉴或签字。

（3）全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签署人加盖印鉴。

7、投标文件的递交

（1）投标人将投标文件的正本和副本必须完好密封，并在投标文件上正确标明“正本”或“副本”。

（2）所有封袋上都须写明招标人名称、工程名称、投标人的名称、日期。

（七）投标文件组成

投标人的投标文件应包括下列内容：

投标书采用投标文件装订和包装的方式，壹份正本壹份副本。

投标文件包括：

投标函

法定代表人资格证明书

如有法定代表人授权委托人的请附上法定代表人委托代理人的委托书

营业执照复印件加盖公章

资质证书复印件加盖公章

投标报价

施工方案

近三年业绩

服务承诺书

技术要求 

规范和标准

《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）

二、技术要求 

1、江宁校区消防给水设施现状

南京医科大学江宁校区消防给水管网与生活管网互通，不符合消防两路给水独立成网的要求。消防给水管网缺少稳压装置。

2、方案选择

2.1、消防泵房内消防泵及管道改造：现有消防泵流量及扬程不能满足目前情况下的要求，更换后的消防泵型号为：XBD7/50-QL，为立式恒压消防泵，一用一备。参数为：Q=0~50L/S，H=70m，N=55KW。每台消防泵单独设置出水管DN200，引至校区专用消防加压管网。详见设计图纸。

2.2、室外管道采用承插式球墨铸铁钢管，管径DN200，将原校区专用消防加压管网与校区生活给水管网连接管路断开，重新铺设2路消防给水管道与校区专用消防加压管网，穿越马路时采用顶管方法进行，并在接入校区专用消防加压管网处砌筑阀门井，在2路管道中间设置闸阀，同时各增加安装三通及闸阀一套，设置闸阀及安装三通、闸阀处砌筑阀门井。在穿越马路起始端设置阀门井，分别在2路管道上设置DN200阀门。详见设计图纸。

2.3、图书馆屋顶设置稳压泵及气压罐，并对消防管道进行改造，将一层2处消防系统进水处进行改造，拆除闸阀及止回阀。详见设计图纸。

2）品牌选择

球墨铸铁管道产品品牌：新兴铸管；

   水泵及气压罐：上海中泉；

   管道阀门：天津大站

   三、售后服务

1）质保期为一年以上。保修期发生的所有故障由中标人免费提供维修服务，若12小时内不能修好的设备应立即进行更换，承诺保证在保修期内设备能够安全可靠地运行。

2）系统验收合格投入使用后，中标人应负责对招标人此次招标涉及系统及产品，进行每年至少一次的免费维护、保养。

投标文件格式

一、投 标 函

招标人：南京医科大学保卫处 

根据已收到的招标编号为002号 的江宁校区消防给水设施改造  工程招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知后，愿以人民币           元的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

我单位保证在收到贵单位发出的开工通知后立即开工，并保证在     天内竣工并移交整个工程。

我单位保证本工程符合国家质量优良标准及消防规范要求。

你方的招标文件和中标通知书及本投标文件将构成约束我们双方的合同，并用相关的法律和签订的合同来履行自己的责任和任务。

   投标单位：（盖章）

单位地址：     

    委托代理人：（签字） 

电话：

    日期：    年   月   日
二、法定代表人资格证明书
单位名称： 
地址： 

姓名：               性别：             年龄：           职务： 

系                  的法定代表人。为施工、竣工和保修                     的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此说明。

                                                    投标人：（盖章）

                                                  日期：     年    月   日

三、授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系                        （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位的         （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加  南京医科大学  （招标人）的 江宁校区消防给水设施改造 工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权。特此委托。

代理人：               性别：                   年龄：

单位：                 部门：                   职务： 

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

                                                    日期：    年   月   日                               

工程量清单

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中:
暂估价

	1
	030109001001
	消火栓泵 
	1.名称:立式恒压消防泵
2.型号:Q=50L/S，H=70M，N=55KW
3.拆除原消火栓泵
	台
	2.00 
	　
	　
	　

	2
	030204017001
	控制柜55KW
	1.名称、型号:消防泵控制柜
2.规格:55KW
3.拆除原有消防泵控制柜
	台
	1.00 
	　
	　
	　

	3
	030109001002
	稳压泵 
	1.名称:稳压泵
2.型号:ZW-L-I-XZ-13（Q=0.83L/S,H=40m,N=1.5KW
	台
	2.00 
	　
	　
	　

	4
	030204017002
	稳压泵控制柜
	名称、型号:稳压泵控制柜
	台
	1.00 
	　
	　
	　

	5
	030701020001
	隔膜式气压水罐
	型号、规格:D1000
	台
	1.00 
	　
	　
	　

	6
	000000000001
	基础槽钢
	8#槽钢
	m
	50.00 
	　
	　
	　

	7
	030601001001
	镀锌钢管 
	1.材质:镀锌钢管
2.规格:DN200
3.连接形式:焊接
4.套管形式、材质、规格:刚性防水套管
	m
	36.00 
	　
	　
	　

	8
	030701001001
	镀锌钢管 DN100
	1.安装部位（室内、外）:室内
2.材质:镀锌钢管
3.型号、规格:DN100
4.连接方式:沟槽式连接
	m
	42.00 
	　
	　
	　

	9
	030604001001
	低压碳钢管件
	型号、规格:沟槽弯头DN100   
	个
	12.00 
	　
	　
	　

	10
	030604001002
	低压碳钢管件
	型号、规格:沟槽三通DN100  
	个
	8.00 
	　
	　
	　

	11
	030604001003
	低压碳钢管件
	型号、规格:刚性接头DN100   
	个
	48.00 
	　
	　
	　

	12
	030701007001
	法兰阀门 
	1.阀门类型、材质、型号、规格:闸阀DN200
2.法兰结构、材质、规格、焊接形式:焊接法兰
	个
	3.00 
	　
	　
	　

	13
	030701007002
	法兰阀门 
	1.阀门类型、材质、型号、规格:止回阀DN200
2.法兰结构、材质、规格、焊接形式:焊接法兰
	个
	2.00 
	　
	　
	　

	14
	030701007003
	法兰阀门 
	1.阀门类型、材质、型号、规格:橡胶软接头DN200
2.法兰结构、材质、规格、焊接形式:焊接法兰
	个
	2.00 
	　
	　
	　

	15
	030604001004
	低压碳钢管件
	1.材质:弯头
2.连接方式:焊接
3.型号、规格:DN200
	个
	5.00 
	　
	　
	　

	16
	030604001005
	低压碳钢管件
	1.材质:大小头
2.连接方式:焊接
3.型号、规格:DN200
	个
	2.00 
	　
	　
	　

	17
	030701007004
	法兰阀门 闸阀 拆除
	1.阀门类型、材质、型号、规格:闸阀DN150
2.拆除
	个
	2.00 
	　
	　
	　

	18
	030701007005
	法兰阀门 止回阀 拆除
	1.阀门类型、材质、型号、规格:止回阀DN150
2.拆除
	个
	2.00 
	
	
	

	19
	030701007006
	法兰阀门 闸阀
	1.阀门类型、材质、型号、规格:闸阀 DN100
2.法兰结构、材质、规格、焊接形式:沟槽法兰
	个
	10.00 
	
	
	

	20
	030701007007
	法兰阀门 止回阀
	1.阀门类型、材质、型号、规格:止回阀DN100
2.法兰结构、材质、规格、焊接形式:沟槽法兰
	个
	6.00 
	
	
	

	21
	000000000002
	压力表安装
	压力表
	只
	2.00 
	
	
	

	22
	000000000003
	压力表安装
	电接点压力表
	只
	1.00 
	
	
	

	23
	030801003001
	承插铸铁管
	1.安装部位（室内、室外）:地下
2.材质:球墨铸铁管
3.型号、规格:DN200
4.连接方式:承插
	m
	528.00 
	
	
	

	24
	030604001006
	低压碳钢管件
	1.连接方式:承插粘接
2.型号、规格:弯头DN200
3.室外
	个
	49.00 
	
	
	

	25
	030604001007
	低压碳钢管件
	1.连接方式:承插粘接
2.型号、规格:三通DN200
3.室外
	个
	4.00 
	
	
	

	26
	030604001008
	低压碳钢管件
	1.连接方式:承插粘接
2.型号、规格:短管DN200
3.室外
	个
	6.00 
	
	
	

	27
	030607003001
	低压法兰阀门
	1.名称:闸阀DN200
2.室外
	个
	5.00 
	
	
	

	28
	030610002001
	低压碳钢平焊法兰
	型号、规格:DN200
	副
	3.00 
	
	
	

	29
	000000000004
	阀门井制作、安装
	　
	项
	3.00 
	
	
	

	30
	010101002001
	挖填土
	挖填土(二类土)、砂石铺垫
	m3
	200*1.8*1.5=540 
	
	
	

	31
	030601001002
	镀锌钢管 DN200
	1.材质:镀锌钢管
2.规格:DN200
3.连接形式:焊接
	m
	20.00 
	
	
	

	32
	010101002002
	顶管施工费
	穿越马路，顶管施工镀锌钢管DN200（20米）
	项
	1.00 
	
	
	


备注：以上工作量为报价数量，工程决算以实际工程量为准。


