校内仪器设备采购邀请招标书

招标书编号：NJMU-20091124GC

公司：

我校因教学需要，拟采购仪器设备。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的厂商均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

一、     标的简要说明

第一包、墙面LED屏，质保期：三年，配置参数要求见附表一

第二包、UPS不间断电源，配置参数要求见附表二

第三包、凝胶成像系统，配置参数要求见附表三

二、     招标单位要求

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求。

2、付款方式：第一、二包安装调试验收合格后付95%，壹年后付5%；第三包付款方式：后T/T或（90%L/C+10%后T/T）

3、报价方式：第一、二包报人民币，第三包报美元。

三、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。

（2）公司情况介绍、经营许可证（产品生产许可证）、税务登记证书、法人授权投标人证明、厂家对本次项目承诺书等有效资质证明。

(3）报价：均应以人民币报价，金额单位万元，保留两位小数，单价和总价应包括货物、辅材、税金、安装、调试、运输、搬运、售后服务等相关的所有费用。

（4）设备详细配置、售后服务承诺、价格及产地；报价含运输、安装、调试费以及操作系统等全部费用，保价表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价

（5）服务（包括售后）承诺及最快交货期。

3、投标文件须密封并在封口加盖公章

四、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

五、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标文件发布时间：2009年11月19日上午9:00～17:00时（北京时间）。投标文件发布地点：南京医科大学资产管理处物资保障科。

联系人：南京医科大学资产处物资保障科  何龙

联系电话：86862721

4、投标截止时间：2009年11月24日14:30时整前（北京时间）。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达行政办公楼四楼会议室。

特此邀请。

南京医科大学资产管理处

2009年11月19日

附表一：LED屏参数要求(尺寸：352cm*156cm)

| LED类型 |  | P7.62室内全彩（三拼一） |
| --- | --- | --- |
| 像 素 管 | 像素管 | 1R1G1B |
|  | 点间距 | 7.62MM |
|  | 发光点颜色 | 1红＋1绿+1蓝 |
|  | 密度 | 17222点/m2 |
|  | 基色 | 红、绿、蓝 |
| 单 元 板 | 单元板尺寸 | 244MM*122MM |
|  | 模组行列数 | 宽32点*16点 |
|  | 分辨率 | 512点/块 |
|  | 最佳视距 | 10～20m |
|  | 最佳视角 | 水平140°，垂直45°～70° |
|  | 亮 度 | ≥1500cd/ m2 |
|  | 可显示内容 | 文字、视频图像 |
|  | 工作环境温度 | -20℃ ～ +60℃ |
|  | 相对湿度 | ≤85% |
|  | 屏体厚度 | ≤15cm |
|  | 工作电压 | 220V |
|  | 最大功耗 | ≤700W/m2 |
|  | 控制主机 | P3 或以上 |
|  | 控制方式 | 同步映射控制 |
|  | 操作系统 | WINDOWS 98 2000 XP |
| 其 它 | 驱动方式 | 恒流 |
|  | 扫描方式 | 静态 |
|  | 有效通讯距离 | 120m以内 |
|  | 扫描频率 | ≥120帧/秒 |
|  | 刷新频率 | ≥60帧/秒 |
| 软 件 | LED通用播放软件 |  |

附表二、UPS不间断电源参数配置

输出：

输出功率容量 :16 kW / 20 kVA

最大可配置功率 :16 kW / 20 kVA

额定输出电压 :230V,400V 3PH

输出电压可调范围 :可配置用于 380、400 或 415 V 3 相额定输出电压

满负载效率 :95%

输出电压失真 :满负荷时低于 5%

输出频率(与主频率同步) :47 - 53 Hz（50 Hz 标称值）

旁路 :内置维修旁路,内置静态旁路

输入:

额定输入电压 :400V 3PH

输入频率 :47 - 70 Hz (自动适应)

工作电压范围 :304 - 477V

其他输入电压 :380,415

最大输入电流 :27A

输入断路器容量 :50A

通讯与管理：

接口端口 ：DB-9 RS-232,灵巧插槽

预装 SmartSlot™ 卡 ：AP9619 管理卡

控制面板 ：多功能液晶显示器状态管理控制台。

有声报警 ：Audible and visible alarms prioritized by severity

具备紧急关断

附表三：凝胶成像系统

| 仪器名称 | 经费额度 | 使用部门 | 申请日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 凝胶成像系统 |  | 口腔研究所 | 2009年11月13日 |
| 仪器配置规格 认证：通过美国FDA认证，分析结果被权威杂志承认 CCD分辨率：1292×1040（140万以上） 可进行彩色图象获取 镜头具有反馈功能，实时检测数据调节状态，增强实验结果的重要性 象素大小：4.6×4.6um 象素密度：12bit(4096灰度) 动力学范围：3个数量级 电动缩放镜头：C-mount,f/1.2,8.5-51mm 镜头直径：62mm 镜头调节：全自动光圈大小、镜头缩放、聚焦深浅 照明方式：透射紫外光，透射白光，反射白光 紫外激发光源：254nm,302nm,365nm紫外灯无需LED 白光激发光源：内置超薄白光灯箱 紫外防护：自动保护功能 滤光片：Amber 62mm Filter（无需拆卸镜头，可转换） 成象面积：25×26cm 切胶及紫外观察：外置抽屉式样品台，可方便进行样品切取 可升级为化学发光成象系统 保修期一年 软件功能要求： 提供对系统的自动控制和采集、优化、定量分析DNA/RNA/1D/2D图象] 备有中文语音教学软件供用户参考学习 实时快速地多通道采集、显示图象 优化图象，调节对比度，过滤图象，去除背景，添加各种文字注释 自动条带检测，分子量、迁移率等自动计算 类比分析，相对含量百分数分析，绝对浓度，密度计算 全自动/手动彩色菌落计数，4-1225孔板定量分析 遗传树分析，差异突变分析，微卫星DNA分析，RFLP和DNA指纹分析 储存，加载或输出标准文件 |  |  |  |