
南京医科大学江宁校区研究生宿舍
空气源热泵热水工程招标书
根据南京医科大学江宁校区建设需要，需购置空气源热泵热水系统，现决定对此招标。有关投标具体事项公布如下：

一、招标单位：南京医科大学
二、招标项目：江宁校区研究生宿舍1、2、3幢空气源热泵热水系统工程

三、标的概括（具体技术要求详见附件）：

南京医科大学江宁校区研究生宿舍共计3幢，每幢7层，每幢热水用水量15吨（55℃）。每幢宿舍热水系统共设计15T热水水箱1个，用水系统为公共浴室和洗脸台盆，洗脸台盆用水为定时供水可控，水箱和空气源热泵均放置在屋顶。
四、投标须知：

1．投标单位应认真阅读邀标书所有要求，如没有按招标书要求提交全部资料或没有对招标书内容做出实质性响应的，其投标将有可能被拒绝。 

2．投标单位必须具有独立的法人资格，具有独立订立合同的能力（提供法人营业执照副本复印件）；投标人必须为空气源热泵热水机组的生产制造厂商。如为代理商，必须提供所投空气源热泵热水机组品牌制造厂商对本项目的唯一有效授权（参考格式见附件）；投标单位注册资金制造商不低于2000万元（含2000万元，提供营业执照副本复印件），代理商注册资金不低于200万元（含200万元）；投标单位必须是在中国注册的企业法人，具有独立承担民事责任的能力。

3．投标单位提供的空气源热泵热水机组必须具有国家级质量监督检测中心检测报告、节能认证、ISO管理体系认证、ISO质量体系认证及全国工业产品生产许可证（明细中应有空气源热泵热水设备，并且范围必须包括投标机型热量范围）。

4．2007年1月1日以来投标单位所投品牌在南京市承担过类似工程业绩，各项空气源热泵专利证书（以10项为标准）和获奖证书，投标人在南京高校空气源热泵热水系统项目5个以上，合同额超50万3个以上，合同额超150万2个以上，（超过标准加分，低于标准减分，提供合同复印件，原件备查）
5．热泵热水系统的质保期，自系统安装调试至验收合格，并经试水运行满72小时，验收合格之日起24个月。终身上门维修。投标单位必须有稳定、强有力的维修技术队伍，售后服务及时、态度优良，且必须在投标书中单独提供一份切实可行的售后服务承诺书。同时本项目要求投标单位所供设备须提供终身的维保服务（详细说明维保内容、收费标准，并附易损件清单及报价）；投标单位必须在南京有完整的办事机构与售服中心，有完备的备件物流中心及售后服务中心；所有质量保证期均自系统最终验收合格之日起算。
6．本工程要求投标单位从中标之日起在20个工作日完成全部工程。请各投标单位在投标文件里注明是否能满足此要求，同时如果有更短且行之有效的完成周期，请另附说明，并加盖公章。

7．投标报价应是包括所有物品的运杂、上门安装调试、保险、税费、利润、售后服务等费用在内的一口价。

8．付款方式：合同签订生效后，七个工作日内支付合同价的30％；设备进场，七个工作日内付至合同价的60％；货物安装完毕经验收合格后付至总价的95%；留总价的5％作为质量保证金，2年保质期满后由中标单位征求用户意见及进行相关维护，并经用户鉴定无误后，将质量保证金全部付清（无息）。
9．我校方将在满足招标书实质性要求的前提下，对投标单位的综合实力、价格、品牌、公司规模及服务等因素进行综合评定的情况下，择优确定中标单位。对未中标单位，我校不作任何解释，标书不退回。
五、投标文件的编制及投递

（1）、报价文件一式三份，其中正本一份，副本二份，正副本发生差异时以正本为准。
（2）、报价文件应使用钢笔书写工整或打字印刷，用字须规范，文件应无涂改及行间插字。若有修改须有报价人的印鉴。
（3）、 各投标单位须在2011年8月12日上午11 时前将密封的投标文件提交至南京医科大学基建办公室（汉中路140#），过期无效。

联系人：吴老师  025-86862696 

六、其它要求

1.本招标书是合同不可分割的部分，投标单位一旦决定接收本招标书并参与投标，即被认为接受本招标书中所有条件和规定。

2.无论投标结果如何，投标单位自行承担参加招标有关的全部费用。

3.不符合本招标书要求的标书视为废标。

4.是否应标，遵循完全自愿原则，招标方不对依照规定程序产生的评标结果进行任何解释。

	序号
	主要设备
	数量/套
	说明

	★
1
	空气源热泵热水机组
	6台
	循环加热式；环境温度7度时，单台机组平均制热功率≥31KW，COP≥3.7；环境温度20度时，单台机组平均制热功率：≥40KW，COP≥4.3

	2
	水箱
	3台
	15吨，内外不锈钢304，聚氨脂发泡保温100mm厚

	3
	机组循环泵
	6台
	Q=6m3/h  H=10m

	4
	热水变频增压泵
	6台
	Q=10m3/h  H=15m

	5
	辅助电加热管
	3套
	25kw辅助加热

	6
	配电控制柜
	3套
	全自动控制，数字显示温度液位

	7
	管道材料
	3套
	PPR热水管，保温橡塑，外包铝皮，


附件:               空气源热泵热水系统技术要求
1、设计依据：
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003
《民用建筑热工施工质量及验收规范》GB50176-93
《工程建设标准强制性条文》（2002）
国家相关部门的现行标准、规范等
2、对空气源热泵热水系统的性能要求。
2.1 热水系统循环加热保温模式；应具有实用性的智能化控制。
2.2 所供热水出水温度可持续≥55度，且满足变频恒压、恒温要求。
2.3 应考虑辅助加热系统，1套25kw机组，并与热泵热水系统联动。
2.4 应有维护、维修、清洁、环保等方面的技术措施及保障。
2.5 列出整个系统的设备及配套设施和材料明细表（名称、型号规格、技术参数、数量、厂家品牌、备注）。
  3 对热泵机组的性能要求。
3.1 机组在南京地区夏、冬两季高、低温环境下能正常工作，应有保证机组正常工作的技术措施及保障。
3.2 制冷剂采用国家认可的R22或134A，407C，410A。
3.3 压缩机选用“大金”、 “三洋”“谷轮”及同档次优质品牌。
3.4 膨胀阀选用“丹佛斯”、“艾柯” 及同档次优质品牌。
  4 对所用阀门的要求，各规格的阀门选用“埃美柯”品牌。
5 对泵的要求，各规格的水泵选用“格兰富”或“南方”品牌。
  6 对保温水箱的要求。
6.1 水箱为长方型（15吨水箱，尺寸为：2*3*2.5 米    ）装配式不锈钢保温水箱。投标文件中应提供优化设计后的水箱吨位、水箱设计构造图、水箱基础图和水箱安装详图。
6.2 水箱构造用材：除外爬梯采用A3钢材质外，其余采用304不锈钢材质（配管、法兰、内部拉筋等），水箱六面不锈钢板用材厚度应符合国标图集要求
6.3 水箱需配水位计，水位控制阀，水温控制器等。
6.4 水箱保温厚度不低于100mm，采用聚氨脂现场发泡；保温水箱在24小时内温降小于4度； 
6.5 提供水箱构成用材明细分析表（名称、材质、厂家、规格、厚度等）。
6.6 水箱安装应符合国家安装工程验收标准。
  7 对管材及管配件的要求。
7.1 管材及管配件选用PPR热水管。品牌有“公元”等。
7.2 管道的保温材料选用难燃型橡塑复合保温材料，保温厚度为30mm，难燃为B1级，表观密度为65—85kg/m3，撕裂强度为4N/cm。
  8 对系统中所有明露的管道、阀门、泵体等的保温层外加铝板保护，铝板板厚度为0.5mm。
  9 不以峰谷电价问题限制设备运行时间，最大程度发挥设备工作能力。但需要承诺安装峰谷电表，享受优惠。
  10 招标方提供三相380V供电回路，电力电缆敷设至总电源配电柜总开关上端，如果有多路供电，应严格分开使用，不可互相交叉使用。
  11 投标方承担自总电源配电柜（含总电配电柜）、设备用电配电柜、控制柜、桥架、电管、电缆等为此系统配套的所有电气设备材料的供货、安装、调试工作。
  12 总电源配电柜、设备用电配电柜、控制柜就地安装，都应为落地柜体，具备防水防晒功能，防护等级应符合国家规范标准。
13配电柜内空气开关等应为施耐德产品。配电设备应为具有生产资质厂家产品。
14设备供电应采用YJV电力电缆（全国标），应有保护接地线；控制系统应用软芯控制电缆。桥架应为镀锌桥架，板厚符合国家标准；电线管为热镀锌、管径、壁厚应符合国家标准。
15 热泵机组具备漏电、缺相、防雷击、缺水、过温、防冻等保护。
16控制系统应对运行参数都应能够进行设置、修改、显示、报警，并具备自动和手动功能。一楼值班室同时显示水位、温度。
17 投标方在投标文件中应提供配电系统图、配电平面管线图、配电设备及用电设备位置图；配电柜系统图、配电柜盘内布置图、配电柜尺寸图、柜内主要电气元器件名称、规格型号、品牌厂家明细表；控制系统原理图、接线图及主要元器件名称、规格型号、品牌厂家明细表。
第五章投标文件格式
1．投标函
致：                       
1．我方收到你方               工程             的招标文件。经研究，自愿以人民币（大写）                   的总价，提供满足招标文件要求的空气源热泵热水设备（包括设备材料提供、安装、调试以及质保期内的维护服务等），并实质性响应招标文件提出的各项规定和要求。
2．我方保证在合同签订      天（日历天数）内确保设备交付至现场。
3．我方将派出         作为本工程施工指导的现场负责人。
4．我方完全接受和认可招标文件的所有内容，并响应招标文件中的工程创优目标要求和安全文明施工要求。
5．我方提供的货物其质量符合设计和规范的要求。
6．如果我方中标，我方将严格按照招标文件和相关的法律法规及签订的合同来履行自己的责任和义务。除非另外达成协议并生效，你方的招标文件和中标通知书以及本投标文件将构成约束我们双方的合同。
7．由于使用我方提供的产品而发生的关于专利权、商标使用权、工业设计权及其他产权的纠纷，我方负一切责任。
投标单位（章）：
法定代表人（签名或盖章）：
或  授权委托代理人（签名或盖章）：

日期：     年    月    日
2.报 价 明 细 表
	序
号
	采购设备名称
	主要部件名称
	数量
	品牌型号
	产地
	质保期或维护期
	综合单价（元）
	总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价总计
	¥                                             
人民币（大写）:   拾    万   仟    佰    拾    元整


投标人：（公章 ）                    全权代表签字：
注  (1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
（2）上表中的“投标报价总计”数应当等于“投标函”中投标报价数。 
3．企业法人授权委托书
       本授权委托书申明：我       （姓名）系                          
（投标单位全称）的法定代表人，现授权委托                     
（单位名称）的      （姓名）为我公司投标代理人，以本公司的名
义参加                           （项目名称）的投标
活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处
理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权。特此委托。
法定代表人（签字或盖章）：
投标代理人（签字）：         
联系电话：
                                   投标单位盖章
                                              年   月   日
4.技术要求响应表
说明：投标人必须仔细阅读采购文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表。投标人必须根据所投产品和服务的实际情况如实填写，评标委员会如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。
	序号
	采购内容
	原技术规范主要条款描述
	投标人技术规范描述
	偏离情况说明
（＋/-/=）

	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	


投标人（公章 ）：            全权代表（签字）：
注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出
3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离
5、商务条款与招标要求偏离表
	序号
	名称
	招标要求
	投标偏离

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人（公章 ）：            全权代表（签字）：
注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出
3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离

6.设备技术规格说明
投标人需详细描述所投设备及其主要部件的配置清单，详细说明投标产品的性能、型号、规格、技术参数等。并说明所投设备的制造及安装标准、设备的安全环保、可靠性等内容。
7.产品质量及服务承诺书
此承诺由参加公开招标的投标供应商根据自身实际情况并结合招标文件相关要求据实填写，格式由供应商自定，主要内容应包括：质量保证、售后服务体系、人员、备品备件及专业工具清单、零配件等来源渠道和价格、日常维护费用等（分质保期内和期后两个时间段）
8.系统设计方案及相关图纸
包括“热水循环供水”的配置系统设计方案、及相关设计图纸、计算不同工况下耗费的电能、热量及机组的COP值
9.项目安装施工方案
10.项目验收方案
11.生产厂家的设备安装使用说明书和产品样本
12.项目培训方案
13.相关业绩文件（提供案例合同复印件） 
14．相关资质证明文件
日期：      年     月     日
合  同

依照《中华人民共和国合同法》，中标单位与招标单位签订合同，以下为合同主要条款：

买方（简称甲方）：
卖方（简称乙方）：                                 （全称）

合同订立时间：        年      月      日

合同订立地点：                                         
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本热泵机组、控制系统及水箱设备等采购事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1、项目名称：
 2、项目地点：

二、承包范围

总承包方式（交钥匙工程）即包括热泵机组、控制系统及水箱设备等的制造、运输、安装、调试运转（含所有检测、土建配合）直至甲方正常投入使用以及质保期内的维修、保养等售后服务。

三、合同工期

合同签定后接到买方书面通知   天（日历天）内交货、安装、调试完毕验收合格。

四、合同价款：金额（大写）：                 万元（人民币）

应包含从工程项目中标起到竣工验收止（含保修期）所发生的一切费用。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在卖方的投标报价中，且并不因此而影响交付买方使用的时间。

五、交货要求

1、收货人：
 2、交货地点：甲方指定地点。

3、包装要求：全部货物的外包装必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途运输及多次装卸之需要。

六、设备验收

1、第一次验收：设备运抵买方现场后，买卖双方共同派员验收，如发生数量短少、外观缺损，由卖方负责免费补齐、调换。卖方并同时提供质量检验合格证、设备测试报告、报关资料、商检证明及包装完整无破损等。

2、第二次验收：设备安装、调试结束，联动试车一个月后，达到验收标准，买卖双方共同验收合格。

3、最终验收：质保期满，系统所有设备、材料及安装无质量问题，买卖双方和质量技术监督部门共同验收合格。

七、技术资料

卖方与买方签定合同后5日内，向买方提供所供空气热泵热水系统的有关图纸、资料等技术资料（五套）。

八、质保期及售后服务、安装过程中的服务

1、卖方所供设备、材料及安装质量保证期不小于2年，计算起始时间从热泵机组正式投入使用开始计算。

2、因卖方所供设备、材料的制造或安装质量出现设备故障，卖方在接到买方通知后在2小时内能积极响应，派员赶到现场8小时内排除故障，，免费排除故障、修复或更换零部件。

3、因买方使用不当而造成设备故障，卖方在接到买方通知后2小时内能积极响应，派员赶到现场，8小时内排除故障，帮助排除故障、修复或更换零部件，酌情收取成本费。

4、在安装过程中，安装队伍须与土建/装修单位相配合。

5、在必要的情况下，买方向卖方现场人员提供住宿条件，费用由卖方负责。

6、系统的日常维护、保养时间，必须安排在非运行时间。

九、买方付款方式及期限：

合同签订生效后，七个工作日内支付合同价的30％；设备进场，七个工作日内付至合同价的60％；货物安装完毕经验收合格后付至总价的95%；留总价的5％作为质量保证金，2年保质期满后由中标单位征求用户意见及进行相关维护，并经用户鉴定无误后，将质量保证金全部付清（无息）。

十、在备件停止生产的情况下，卖方应：

1、事先将要停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间采购所需的备件。

2、在停止生产后，如果买方要求，免费向买方提供备件的图纸和规格或免费提供代用品，代用品的品质不低于原配件的性能指标。

十一、分包或转包。

严禁卖方进行分包或转包，如发现，买方有权中止合同，造成的一切损失由卖方承担。

十二、违约、索赔

1、卖方违约责任：

（1）卖方未按合同规定的质量要求交货，买方有权拒收，由此造成的直接损失和间接损失由卖方赔偿。

（2）卖方不能按合同规定的时间完工和提供服务时，除不可抗力外（指战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其他不可抗力的事故），卖方应向买方付延期违约金，每天按2000元计取。

（3）设备错发到货地点时，由此造成的直接损失和间接损失由卖方赔偿。

（4）卖方不能交货或不能完成合同时，卖方应双倍返还买方支付的货款。

（5）本合同所有设备、材料的制造及安装，都必须由卖方自己或投标文件中明确的单位承担，不得分包给其他单位。否则，买方有权按卖方不能交货或不能完成合同处理。

2、买方的违约责任：

（1）买方单方面中途废止合同，卖方不退还买方已支付的设备货款。

（2）买方未按合同规定的时间和要求向卖方提供技术资料等，卖方交付时间延顺。

（3）由于买方填错到货地点或临时改变运输方案造成的损失，由买方负责。

十三、卖方供给买方的设备、材料及卖方自己的施工用具，进入买方工地现场后的保管，由卖方负责；卖方在买方工地现场安装、调试人员的安全、保险，由卖方负责。

十四、争议

双方约定，在合同履行过程中产生争议时向南京市仲裁委员会提请仲裁。

十五、合同的解除和变更

1、合同生效后，除不可抗力外，不得解除。若因设计变更确需解除或变更合同时，要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知15日内给予答复，逾期未答复则视为已同意。

2、变更或解除合同，所造成的损失由提出方负责。

十六、合同生效及其它

1、合同经甲乙双方代表签字并加盖单位公章后，即行生效。

2、合同生效后，供需双方都应严格履行合同，如出现问题应按照《中华人民共和国合同法》等有关规定办理。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背合同和招标文件的原则下，协商解决。协商结果以“纪要”方式作为合同的附件，与合同具有同等效力。

4、本合同正本一式二份，副本一式四份。双方各执正本一份，副本二份。

十七、下列文件均为合同不可分割部分

1、招标文件。

2、招标文件澄清与修改文件。

3、投标书和投标书附件。

4、中标通知书。

5、双方有关该采购项目的洽商、变更等书面协议或文件。

甲方：（公章）



   

  乙方：（公章）：

单位地址：






  单位地址：

法定代表人：





  法定代表人：

委托代理人：





  委托代理人：

PAGE  
2

