
南京医科大学网络机房装修改造工程

邀请招标书
因机房搬迁建设需要，我校拟采购以下设备。现发出邀请招标文书，凡符合招标书要求的公司均可按要求填写招标文件，参与投标。投标有关内容如下：

1、 招标清单
	一、机房装修

	序号
	设备名称
	规格
	品牌
	单位
	数量

	1、机房
	　
	　
	　
	　

	1.1 地面部分
	　
	　
	　
	　

	1
	抗静电高耐磨无边全钢活动地板
	600*600*38
	现代、红日、沈飞
	平方米
	110

	2
	抗静电高耐磨无边全钢微孔活动地板
	600*600*38
	现代、红日、沈飞
	块
	32

	3
	地面及四周防潮处理
	包含了刷3mm米厚的地坪漆
	长江、双洲
	平方米
	124

	4
	地面及四周保温处理
	20MM像素板（含镀锌铁皮）
	华美、九龙
	平方米
	124

	1.2 顶面部分
	　
	　
	　
	　

	5
	吊顶龙骨/吊杆/锚件等
	　
	锡建
	平方米
	110

	6
	金属微孔铝合金吊顶板
	600*600*0.8
	华狮龙、金霸、沈飞
	平方米
	110

	7
	顶面防尘防潮处理
	包含了刷防潮防尘漆至少3遍
	长江、双洲
	平方米
	180

	8
	L型收边条
	　
	华狮龙、金霸、沈飞
	米
	46

	9
	顶面及吊顶内四周保温处理
	２５MM像素板
	华美、九龙
	平方米
	180

	1.3 墙面部分
	　
	　
	　
	　

	10
	墙面防尘防潮处理
	包含了刷防潮防尘漆至少3遍
	长江、双洲
	平方米
	148

	11
	墙/柱面轻钢龙骨
	直卡式
	锡建
	平方米
	148

	12
	彩钢板饰面（含隔断砖墙彩钢板饰面）
	　
	格满林、林纳德、阿姆斯壮
	平方米
	148

	13
	墙面保温处理
	像素棉填充物
	华美、九龙
	平方米
	148

	14
	墙面踢脚线
	10cm(不锈钢）
	国产优质
	米
	46

	1.4 门窗部分
	　
	　
	　
	　

	15
	窗户封堵及防水处理
	机房的窗户
	　
	扇
	8

	16
	钢制双开防盗门
	2050*1600
	盼盼
	樘
	2

	1.5 隔断墙
	　
	　
	　

	17
	不锈钢隔断主柱
	含40*80方钢、木工板及不锈钢包边等
	国产优质
	米
	36

	18
	铯钾玻璃
	1２MM厚
	国产优质
	平方米
	26

	19
	双开铯钾玻璃门（含五金）
	2100*1500
	于氏、神童
	樘
	1

	二、机房配电系统

	１、输入配电柜

	20
	机房市电配电柜
	1700*800*400
	施耐德、ＡＢＢ
	台
	1

	21
	断路器
	NS400N/4P/400A
	施耐德、ＡＢＢ
	只
	1

	22
	断路器
	NS160N/4P/160A
	施耐德、ＡＢＢ
	只
	1

	23
	断路器
	NS100N/3P/80A
	施耐德、ＡＢＢ
	只
	1

	24
	断路器
	NS160N/4P/125A
	施耐德、ＡＢＢ
	只
	1

	25
	断路器
	C65N/4P/40A
	施耐德、ＡＢＢ
	只
	2

	26
	断路器
	C65N/4P/25A
	施耐德、ＡＢＢ
	只
	3

	27
	断路器
	C65N/2P/16A
	施耐德、ＡＢＢ
	只
	6

	28
	电压表
	　
	施耐德、ＡＢＢ
	只
	1

	29
	电压切换开关
	　
	施耐德、ＡＢＢ
	只
	1

	30
	电流表
	　
	施耐德、ＡＢＢ
	只
	3

	31
	互感器
	　
	施耐德、ＡＢＢ
	只
	3

	32
	汇流排
	　
	施耐德、ＡＢＢ
	米
	2

	33
	运行指示灯
	　
	施耐德、ＡＢＢ
	套
	2

	２、输出配电柜

	34
	机房UPS配电柜
	1700*800*400
	施耐德、ＡＢＢ
	台
	1

	35
	断路器
	NS100N/3P/80A
	施耐德、ＡＢＢ
	台
	2

	36
	断路器
	C65N/2P/16A
	施耐德、ＡＢＢ
	台
	18

	37
	断路器
	C65N/2P/32A
	施耐德、ＡＢＢ
	台
	18

	38
	电压表
	　
	施耐德、ＡＢＢ
	只
	1

	39
	电压切换开关
	　
	施耐德、ＡＢＢ
	只
	1

	40
	电流表
	　
	施耐德、ＡＢＢ
	只
	3

	41
	互感器
	　
	施耐德、ＡＢＢ
	只
	3

	42
	汇流排
	　
	施耐德、ＡＢＢ
	米
	2

	43
	运行指示灯
	　
	施耐德、ＡＢＢ
	套
	2

	3、照明系统

	44
	亚光铝格栅灯具
	600*600 3*18W
	TCL、PHILIPS
	套
	34

	45
	三基色光源
	　
	PHILIPS
	支
	102

	46
	墙装控制开关
	两位双控
	TCL、PHILIPS
	只
	5

	47
	墙装插座
	5孔
	TCL、PHILIPS
	只
	5

	48
	铜地插
	5孔
	TCL、PHILIPS
	只
	6

	49
	应急灯继电器
	UPS与市电互切
	PHILIPS
	只
	3

	4、强电布线系统

	50
	金属桥架（强弱电）
	200*100*1.5mm
	国产优质
	米
	50

	51
	金属薄壁电线管
	KBG 20mm
	泰瑞安
	米
	500

	[image: image1.png]


[image: image2.png]



52

	86金属过渡盒
	　
	泰瑞安
	只
	100

	52
	线缆
	ZRBV2.5mm2
	远东、江南
	米
	400

	53
	线缆
	ZRVV4*35mm2+1*16mm2
	远东、江南
	米
	40

	54
	线缆
	ZRVV3*2.5mm2
	远东、江南
	米
	300

	55
	线缆
	ZRVV3*４mm3
	远东、江南
	米
	400

	
56

	线缆
	ZRVV3*6mm2
	远东、江南
	米
	400

	57
	线缆
	ZRVV5*4mm2
	远东、江南
	米
	200

	三、综合布线

	58
	单孔面板
	　
	MOLEX、康普、美国西蒙
	个
	2

	59
	六楼模块
	　
	MOLEX、康普、美国西蒙
	个
	4

	60
	3米跳线
	cat6 UTP 细缆套跳线,PVC外皮,568A/B 3M
	MOLEX、康普、美国西蒙
	根
	200

	61
	六类线缆
	Cat6 4线对PVC电缆,CM级,305米拉线盒-灰色
	MOLEX、康普、美国西蒙
	箱
	15

	62
	24口六类配线架
	24端口 cat6 六类配线架,568A/B,1U
	MOLEX、康普、美国西蒙
	个
	27

	63
	1U有盖理线架
	　
	MOLEX、康普、美国西蒙
	个
	27

	64
	长波模块
	1310长波MINI-GBIC模块
	锐捷
	只
	20

	65
	长波模块
	M2121L
	锐捷
	只
	8

	66
	长波模块
	WS-G5486 1000Base 
	思科
	只
	8

	三、机房机柜

	１、机柜

	67
	机柜
	600*1000*2000
	图腾/威图/达尔文
	台
	16

	68
	机柜PDU
	八位中制32A
	图腾/威图/达尔文
	只
	32

	２、散力架

	69
	安装支架
	国标5号角钢，刷防锈漆3遍，３个电池柜、２台30KVA主机、２只配电柜、１台空调室内机、１台室外机、３只气体消防钢瓶柜
	定制
	套
	28

	四、防雷接地系统

	１、防雷系统

	70
	电源避雷器
	MCD50B*3+MCD125B/NPE
	OBO、盾
	套
	1

	71
	断路器
	C65N/4P 32A 
	施耐德、ＡＢＢ
	只
	1

	72
	B级防雷器
	V25-B/3+NPE-FS-320
	OBO、盾
	套
	1

	73
	断路器
	C65N/4P 32A
	施耐德、ＡＢＢ
	只
	1

	74
	C级防雷器
	V20-C/3+NPE-FS-320
	OBO、盾
	套
	1

	75
	断路器
	C65N/4P 16A
	施耐德、ＡＢＢ
	只
	1

	76
	OBO 等电位保护器
	480
	OBO、盾
	套
	1

	２、接地

	77
	室外地网
	接地电阻小于1欧姆
	　
	套
	1

	78
	机房室内等电位系统引线
	ZBVR50mm2
	远东、江南
	米
	20

	79
	机房室内等电位系统引线
	ZBVR４mm２双色线
	远东、江南
	米
	100

	80
	金属外壳设备等电位跨接线
	ZBVR16mm2
	远东、江南
	米
	100

	81
	直流地网
	3*30mm铜带架空敷设
	国产优质
	米
	180

	82
	辅材
	铜螺母、铜鼻子、绝缘子、内膨胀螺丝等所需的辅助材料
	国产优质
	批
	1

	五、机房空调系统

	83
	防水垅
	　
	定制
	项
	1

	84
	　
	保温管\弯头等
	配套
	批
	1

	85
	
	空调上下水及水管PPR20
	配套
	套
	1

	六、机房消防系统

	１、灭火系统

	86
	柜式灭火系统（单瓶组）
	GQQ70/2.5HY
	金枪鱼/新纪元/海盾
	套
	1

	87
	柜式灭火系统（单瓶组）
	GQQ900/2.5HY
	金枪鱼/新纪元/海盾
	套
	1

	88
	柜式灭火系统（单瓶组）
	GQQ120/2.5HY
	金枪鱼/新纪元/海盾
	套
	1

	89
	灭火药剂
	HFC-227ea
	金枪鱼/新纪元/海盾
	公斤
	280

	90
	气体灭火控制器
	9508B
	金枪鱼/新纪元/海盾
	台
	2

	91
	紧急启/停按钮
	J-SKH-J2000A
	金枪鱼/新纪元/海盾
	只
	2

	92
	气体释放显示灯
	FS.C
	金枪鱼/新纪元/海盾
	只
	3

	93
	输入/出模块
	　
	金枪鱼/新纪元/海盾
	只
	2

	２、报警系统

	94
	声光报警器
	BHZ-B-1
	金枪鱼/新纪元/海盾
	只
	3

	95
	感烟火灾探测器
	JTY-LZ-ZM991
	金枪鱼/新纪元/海盾
	只
	8

	96
	定温火灾探测器
	JTY-BD-ZM995
	金枪鱼/新纪元/海盾
	只
	4

	３、其它

	97
	线缆
	ZR-RVS2*1.5
	远东、江南
	百米
	2

	98
	线缆
	ZR-BV1.5
	远东、江南
	百米
	1

	99
	穿线管
	KBG20
	泰瑞安
	米
	100

	七、动力环境监改造升级

	１、软件系统整体升级

	100
	共济CM-DESK信息流监控平台软件V1.0
	主软件-机房组态监控软件-CM-DESK-LOCAL
	上海金榜
	套
	1

	101
	原有系统搬迁
	UPS１台、供配电检测模块16路、温湿度检测2只、门禁系统1套、漏水检测1套、视频探头4只、防雷系统1套、红外报警探头1只、新风系统检测、声光报警等系统平台。
	上海金榜
	套
	1

	102
	重新铺设线缆
	包括整个系统所需的线缆
	天诚、帝一
	套
	1

	２、增加供配电监测模块

	103
	电压转换模块
	D8H
	上海金榜
	个
	3

	104
	开关量采集模块
	DS-7052D
	上海金榜
	个
	3

	105
	通讯转换模块
	DS-7520
	上海金榜
	个
	3

	３、增加精密空调监测组件

	106
	通讯转换模块
	DS-7520
	上海金榜
	个
	1

	107
	共济CM-DESK信息流监控平台软件V1.0
	精密空调系统软件接口模块-CM-DESK-PD
	上海金榜
	套
	1

	４、增加温湿度检测探头

	108
	温湿度传感器
	TH-01
	上海金榜
	个
	2

	５、增加漏水检测

	109
	漏水感应绳
	TT1000/
	美国瑞侃
	根
	1

	110
	跳接线
	TT-MJC/-PC
	美国瑞侃
	根
	1

	111
	固定胶贴
	TT-HDC-1/4
	美国瑞侃
	袋
	2

	６、增加ＬＥＤ监控屏

	112
	46寸LED电视机
	　
	海信、康佳、三星
	台
	2

	八、机房整体搬迁

	113
	老机房所有设备搬迁
	　
	　
	套
	1


说明: 总体要求

1. 所选设备必须提供原厂对本项目的授权及3年以上原厂质保证明。

2. 合同签订后30日内完成安装与调试工作。
3．付款方式：合同签订后，支付30﹪的合同款；工程主材到场后，十日内支付合同总价的30%合同款；设备安装调试结束，通过验收后付至合同价款的80%；经审计后，十日内支付至审计价的95%；系统验收合格后，正常运行满壹年无质量问题，十日内付清余款。否则，将延期至工程保修期满付清余款。
二、招标单位要求

1、投标单位必须有独立法人资格要求并响应本次招标配置、技术参数要求。

2、公司资质：

（1）注册资金人民币500万元（含）以上；
（2）建筑智能化工程专业承包二级及以上资质和与本项目相应的工程设计资质；或建筑智能化工程设计与施工二级或以上资质；
（3）系统集成三级及以上资质。
（4）具有良好的系统集成方面的项目管理和实施能力，公司自2008年1月至今做过3个以上200万以上的弱电工程成功案例，担任本工程的项目经理需具备二级或以上注册建造师执业资格证书。

3、报价方式：人民币。

三、 标书要求

1、标书一式四份，正本一份、副本三份。

2、标书内容：

（1）具有法人资格，国内注册专业生产、经营（投标设备名称）符合参加本次招标的投标人资格。

（2）公司情况介绍、税务登记证书、法人授权投标人证明、厂家对本次项目承诺书等有效资质证明。

（3）报价：人民币价格，金额单位“元”，保留两位小数，单价和总价应包括货物、辅材、税金、安装、调试、运输、搬运、售后服务等相关的所有费用。

（4)设备详细配置、质保期、交货期、价格及产地；技术要求表中的配置要求为基本要求，投标的配置需高于或等于配置表中的要求，报价采用一次性报价。

（5）服务（包括售后）承诺、技术偏离表及产品的详细说明和彩页。 

（6）主要业绩情况说明。

3、投标文件须密封并在封口加盖公章。

四、评标方式

招标人在对投标人的实力、信誉、价格、业绩及服务等综合因素进行综合评定的情况下确定中标人。对未中标人，招标小组将不作任何解释。

五、其他要求

投标人请仔细阅读招标文件，并按要求编制和提交投标文件。

1、投标标书是合同不可分割的一部分，参与投标即视为对本邀标书要求的接受。

2、请投标人务必认真阅读本招标文件，严格遵照标书内容应标，投标书不符合邀标书的要求即视为废标。

3、投标截止时间：2011年7月15日上午9:00时整。投标人应在规定的时间内将制作的投标文件一式四份密封加盖公章后送达南京医科大学现代教育技术中心（五台校区图书馆4楼）。  

4、开标时间：2011年7月15日上午9：30；开标地点：南京医科大学现代教育技术中心（五台校区图书馆4楼）。
4、联系人：阚老师，联系电话：025-86862661

特此邀请。
                                         南京医科大学资产管理处

                       2011年7月6日    
附件：技术要求
一、工程综合说明

1、工程名称：南京医科大学五台山校区网络中心机房搬迁工程

2 、建设地点：南京医科大学五台山校区三号教学楼

3、项目概括：本次要搬迁的机房为三号教学楼106教室，总面积约142平方米，总体布局需现场勘察。
4、本次机房工程包括如下部分：

1) 机房装修
2) 机房配电（供配电、照明、终端插座等）

3) 机房弱电布线系统

4) 机房机柜及散力架

5) 机房防雷接地

6) 机房空调系统（上下水、防水陇、新风机迁移等）

7) 消防系统（气体灭火）

8) 机房环境集中监控各级改造

9) 机房整体搬迁

二、机房总体技术要求

1、投标人负责对中心机房进行详细设计、提供机房的建设方案，并附相关详细设计图纸。

2、投标人负责对机房各功能区域进行设计，并提供各功能区内设备安装、摆放详细设计方案。并提供中心机房内配电、防雷、接地、照明、网络线缆、设备位置及其它必要系统的设计方案和相关工程设计图纸。

3、投标人负责将现有机房设备迁移至新机房，并且负责将所有设备安装到位和调试，保证所有设备在迁移到新机房以后仍然能正常运行。

4、为了保证计算机系统稳定可靠运行，计算机机房必须满足计算机系统以及工作人员对温度、湿度、洁净度、风速度、电磁场强度、电源质量、噪音、照明、振动、防火、防盗、防雷、屏蔽和接地等要求，并且以国家有关标准及规范为依据。

5、投标人对机房各功能区的整体规划，应按照功能与美观兼具的设计思想，建设一个现代化的，具备先进性、实用性、展示性、用料考究、施工严谨的机房。应尽可能选用一体化解决方案。

6、投标人对各子空间分布应合理，设备及相关设施安装符合规范。在确保整套系统稳定可靠运行的同时，可以缩短工作区操作流程，降低劳动强度，提高工作效率，保障机房工作人员良好的工作环境。

7、室内控制设备、电气设备、布线系统的选材应注重其可靠性、安全性，全部采用符合国家标准的优质产品，以确保系统投入运行后故障率为最低。

8、环境要求： 温度：23℃±2℃（夏季）、20℃±2℃（冬季），空调出口设置温度与机房内实际温度相差不大于 3℃ 。

相对湿度：45%--65% ；

湿度变化率： <5%不凝露；

噪音：小于65dB ；

照度：主设备区距地面0.8米处≥400LX，；其他功能区≥300LX；应急照明≥60LX、由UPS进行供电，并能快速自动切换；

接地电阻：R≤1Ω，零地电位差≤1V；

尘埃：粒径≥0.5μm，每升个数应少于≤1800

9、工程设计、施工、验收标准：

本工程必须依据下列国家及待业标准设计施工及验收。

（一）《电子计算机场地通用规范》（GB/T2887-2000）

（二）《电子信息系统机房设计规范》GB 50174-2008
（三）电子信息系统机房施工及验收规范》GB 50462-2008
（四）《计算站场地安全要求》 GB 9361-88

（五）《计算站场地技术条件》(GB2887－89)

（六）《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243-2002）

（七）《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）

（八）《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116－2008)

（九）《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-95）(2001年修订版)
（十）《低压配电设计规范》（GB 50054-95）

（十一）《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)

（十二）《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303－2002）

（十三）《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T50311-2000)

（十四）《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》(GB/T50312-2000)

（十五）《智能建筑设计标准》GB/T50314—2000、

（十六）《智能建筑工程质量验收规范》 GB 50339-2003

（十七）《安全防范工程技术规范》GB50348-2004

（十八）《安全防范系统验收规则》（GA/308-2001）

（十九）《建筑照明设计规范》（GB50034-2004）

三、机房基础装修

1、 设计要求

室内装璜部分的设计必须遵循以下原则：

要体现出作为南京医科大学信息中心机房的室内空间特点，在充分考虑网络系统、空调系统、UPS系统等设备的安全性、先进性的前提下，达到美观、大方的风格，有现代感。装修色彩宜以金属色、白色为主。白色为基本色，金属色为点缀色。

在选用装修、装璜材料方面，要以金属材料、防火材料为主，以满足机房区域内防静电、防辐射、防尘、防水、防火、防雷、防潮、防震、防噪音等要求，做到简明、淡雅、柔和，并充分考虑环保因素。

在装修部分应考虑所有与装修相关的辅材设计与计算。 

2、 天面处理

新机房建筑室内高度3.5m (其中横梁高0.5m)实际净空为3.0m，机房静电地板要求不低于35cm高度，投标人根据情况设计房顶处理，应确保室内净高不小于2.65m。机房弱电线缆要求采用下走线方式，投标人必须根据数据中心机房特点，对不同的功能区做不同的房顶处理。

吊顶材料应满足吸音、防火、防尘、防潮要求及有效地防止电磁波干扰。必须采用铝合金及轻钢作龙骨，安装吸音铝合金板。

为使铝合金微孔板吊顶在完成后达到平整、不变形的效果，在施工中应杜绝使用镀锌铁丝作为受力吊杆。采用规范做法：在铝合金微孔天花主龙骨通过F6或F8钢筋直接固定在钢筋混凝土楼板上。

机房顶部防尘处理要求：将原楼板底清理干净并刷环氧聚氨脂（即防尘漆）。防尘漆应至少涂抹2-3遍以上，保障涂抹均匀、无漏涂、少涂现象。机房顶部必须考虑保温处理。机房吊顶选用知名品牌：金霸、华狮龙、沈飞，保温材料选用华美、九龙、神州

3、 地面处理

地面全部铺设活动地板，地板要求选用国际国内知名的高中档品牌，地板要求采用全钢无边优质防静电地板，面板采用冷轧钢板，钢板表面：经过脱脂除油、防锈、磷化和喷涂处理。地板贴面：贴面原料采用1.0mm 厚的三聚氰胺，表面贴三氧化铝耐磨纸；均布载荷：?R9600N/m2集中载荷：R3550N防静电地板自重：45KG/ m2，规格为600mm*600mm*38mm；静电地板铺设高度不少于35cm。

抗静电地板安装时，同时要求安装静电泄漏系统。铺设静电泄漏地网，通过静电泄漏干线和机房安全保护地的接地端子封在一起，将静电泄漏掉。地板的阻燃性能和系统电阻率均需满足国家的有关标准。

机房设置专用的通风地板。通风地板必须单独加工，钢结构。通风地板数量根据机房设备情况以及空调选型及制冷要求计算。

在机柜位置下方设置走线地板，走线地板加工后都必须在地板套装塑料出线口，在线口内走线。

机房楼地面必须符合土建规范要求的平整度。地面需采用水磨石地面。地面抹灰应达到高级抹灰的水平。为了保证机房洁净度，抗静电的活动地板下需要做防尘处理，在地面刷机房专用防尘漆两遍，防尘漆选用环氧聚脂漆。机房采用下送风式空调，且机房在大楼最底层，必须做地面保温以防结露。该保温层必须满足机房洁净要求，不起尘。保温及防尘漆施工时应保证地板下所有空间(包括地板下墙体)都施工，并且防止地板支架接地部位产生“冷桥”。材料选择带防水、阻燃、保温性能佳、易安装的保温棉板。

机房门口制作坡度为30度的斜坡，方便设备的搬运。

选用知名品牌（品牌要求：现代、红日、沈飞）

4、 墙面、门窗、隔断

墙面要求安装高档彩钢板墙面。彩钢板墙板厚度不小于1２mm，标准板宽度不小于1200mm。彩钢板墙面采用轻钢龙骨，内填防火保温棉后封石膏板再封彩钢复合板。轻钢龙骨必须具有可装配性、可加工性能均好，具有可锯、可剪、可焊、可铆、可螺钉固定等特点。

机房临街面的墙面采用轻钢龙骨隔断彩钢板进行装饰，机房全部外窗作防水处理后用彩钢板夹保温岩棉封死，以阻挡穿透窗户和玻璃幕墙的热量。彩钢板选用知名品牌（品牌要求：林纳德、格满林、阿姆斯壮）。

UPS间和主机房采用防火玻璃隔断，玻璃隔断为12mm防火玻璃，保证机房内恒温恒湿的要求。玻璃隔断与房顶结合处用不锈钢和其他材料作封边处理。主机房和UPS室的门采用防火钢化玻璃门。主机房大门采用防火防盗门，门的密封、隔音、保温效果要好。 防火玻璃选用知名品牌（品牌要求：于氏、神童）。

机房门体必须遵循消防规范的规定，应具有相应的防火等级。机房门体必须有效的起到防尘、防潮、防火、防静电的作用及具备较高安全性能。防盗门选用盼盼或王力。

5、 地面承重

计算机机房内部有许多很重的设备在放置时需要对地面进行加固处理。比如UPS主机、空调、小型机、存储机柜、网络机柜、服务器机柜、消防钢瓶等。这些设备需要制作机架底座，底座要求达到所承载设备的承重。

底座架子以5mm×50mm的角钢焊接连成底座，底架表面必须平整。底座要严格按照设备尺寸定制。

6、 场地防水

机房内所有楼面及机房上方必须进行防水处理，确保防水要求。

（一）空调机冷凝水排放

精密空调系统安装冷凝水排放管， 精密空调的进排水管的布放，须严格按规范工艺施工。

（二）防止因空调机加湿器，进排水管损坏漏水

本工程机房动力环境监测系统中，在空调区地面设有漏水自动监测系统，可实时监测地面漏水状况。

7、 隐蔽部分工程

对于装饰工程中的隐蔽工程，设计方案应严格按照国家标准对隐蔽部分材料采取：

墙体部分作防潮、防火及保温处理，

部分非阻燃材料必须涂刷防火涂料，

所有隐蔽用材必须符合机房用材性能指标，做到不起尘、阻燃、绝燃、不会产生静电、牢固耐用并无病虫害发生。

机房区天地在施工前需做防尘防静电涂料处理。

各种涂料须符合环保要求。

静电地板下的走线线槽、管路、桥架和插座应悬空地面保温层上5～8cm，不许贴地。

在与机房外部相通部分做好防鼠设施。

8、 机房电磁屏蔽的要求

在0.15~500MHz频率范围内工作。

机房为封闭式结构，屏蔽体接地电阻小于等于1欧姆。

屏蔽效能一般要求60dB以上，对强干扰源环境则要求100dB。

室内空间尺寸按截止电磁波传播的原理及满足设备安装需要考虑,要求机器和屏蔽体相距2~3m。

室外有防雷击措施，室内有抗静电、抗电磁的专门措施。

电缆在地板下走线，线长与捆扎方式按电磁兼容性原则考虑。

对动力装置要有吸音降噪措施。

屏蔽机房的水、气管道设计要合理，应使水、气管道数量最少，而且要采取抑制措施，严防电磁泄漏与传导辐射。

四、空调系统

空调设备另行招标，但本次机房工程要做好，散力架及空调的上下水工程。

五、新风系统

柜式新风机由老机房搬迁过来，投标是要考虑百叶窗。

六、 供配电系统

1、配电总体要求

系统设备主要包括：市电及UPS配电系统（包括市电及UPS配电柜的制作安装。UPS不间断电源）、设备供电插座、辅助电源插座、市电照明及备用供电插座的预留、机房配电管线的敷设。

详细需求如下：

采用电压380V／220V-50HZ，三相五线制供电方式。电源总柜总开关设有电源缺相、中性线断线、短路和过载实施保护。

从配电柜到计算机系统的各种设备供电电缆应为阻燃铜芯电缆。

配电柜安装防雷模块

配电柜配置智能数字仪表，具备485通信接口，可通过动力环境监控系统实现远程查看数据，要求显示进线电流、电压、功率等数据；安装电源指示灯，防护等级应达到规范要求。

配电采用一路电源专线供电到机房（大楼总配电间已对该专线提供双回路电源），提供给机房精密空调、新风设备、市电维修插座、普通照明、UPS等设备。市电进线由招标人负责，机房内部所有配电柜、线缆由投标人负责。

UPS输出给机房内弱电设备及应急照明供电。应急照明由一路UPS电源与一路市电转换供电（自动转换，采用市电输出优先的原则）

每个机柜需布置两路UPS供电。UPS电源插座应选用标准三孔插座，小型机等重要设备采用双路方式供电，并采用防水防脱插座。

柜内开关采用导轨式安装方法，使分配负载，增容方便。

市电配电柜主配电开关必须带分离脱扣器，当机房内出现严重事故或意外火灾，能立刻切断电源。要求机房配电设备与消防系统联动；

系统采用保护地线与所有设备的金属外壳、电缆桥架、穿线保护管、金属铝塑板、金属支架作可靠电气连接并引至原系统接地极，接地可靠，符合规范要求；

配电柜充分考虑市电及UPS的用电负载,考虑未来五年设备发展情况，设计20%的冗余

2、配电柜

在机房安装市电配电柜和UPS配电柜，对机房设备进行供电。

机房市电配电柜，对机房的市电进行配电，配电柜为机房专用标准配电柜，断路器选用国际知名品牌 “施耐德”或“ABB”。柜内配有市电备用回路，安装防雷保护器。

机房UPS配电柜，对机房的UPS电进行配电，配电箱为机房专用标准配电柜，断路器选用国际知名品牌 “施耐德”或“ABB”。箱内配有UPS电源备用回路，安装防雷保护器。

配电柜回路要求如下：

（1）市电部分：该部分采用机房专用配电柜来完成，它接到总配电室送过来的市电电源，通过总电源开关，输出到分支回路中，该部分设计至少满足以下回路数量：新风机回路1条，照明回路2条，空调回路(三相)5条，维修插座回路1条，值班室插座回路1条，备用回路1条等。投标人可根据设计方案添加所需的回路数量。

（2）UPS电源部分：该部分采用机房专用配电柜来完成，它接到UPS送过来的电源，通过总电源开关，输出到分支回路中，该部分设计回：服务器机柜、网络机柜、小型机机柜每个机柜2条回路，门禁系统1条，消防报警1条，备用回路4条；服务器机柜按每个机柜不少于6000W计算。网络机柜按每个机柜不少于4000W计算.小型机机柜按不少于6000W计算。初步设计服务器机柜至少10个、网络机柜至少4个、小型机机柜至少2个其他设备根据投标方设备自行计算。选择合适的断路器，并留有20％～25％的余量。

配电柜采用国际落地式柜体，柜体用材应符合国家标准，机柜生产厂必须是有生产许可证的正规厂家，且有本厂注册商标、品牌，严禁套牌、无牌私装。

配电柜应设前后门，方便安装和维修，机柜内部安装安全防护板，以防操作时触电，柜体采用静电喷塑。颜色与周围环境相一致。标识清楚。

配电柜安装电源指示灯、智能数字仪表，可随时直观各相电压、各线电压、电流、功率等电量参数配电柜配置带485接口液晶显示仪表。配电柜可以通过环境动力监控系统查看配电柜电流，电压情况等，通过环境动力监控系统对其进行管理。机房配电设备与消防系统联动；

投标人必须对配电柜各回路空开容量进行详细计算，并列出详细计算方式，提供详细配电设计图纸。

3、插座系统

本机房计算机采用专用机柜PDU，每台机柜设计算机主、备PDU，每个PDU一条回路。所有机柜选用机柜专用8位PDU，PDU 16A、32A可选，PDU选择专用工业插头连接，根据机柜内设备不同选择合理容量的PDU。PDU插座安装在架空活动地板下，配线由UPS配电柜经专用镀锌金属线槽（管）引到机房各处。

PDU选用知名品牌（品牌要求： 克莱沃）

墙壁维修插座为五孔墙壁式维修插座。所有插座有醒目明确的标识，注明UPS供电或市电供电；对UPS插座应进行统一的有序的编号标识，并与配电开关一一对应。

控制室内的辅助插座选用铜地插，安装位置隐蔽布置。

4、UPS不间断电源

采用不低于30KVA的UPS供电系统，后备供电时间不少于1小时。

UPS技术要求：

采用三进三出30KVA的在线式UPS两台，两台UPS做并机，2台UPS每台分别连接单独的电池组。电池组不可共用。每台UPS电池组均能保障单台设备后备时间1小时。

UPS为原有设备，在实施时，需从搬迁旧机房中搬迁过来。

5、机房照明要求

平均照度不低于40OLx；要根据机房装修特点，选择合理的灯具数量。灯具采用600*600电子镇流荧光格栅灯具，采用无眩光灯盘TCL或飞利浦品牌，灯管采用三基色飞利浦灯管。

灯具正常照明电源由市电供给。备用照明取正常照明的15%通过UPS供电。投标人在设计中，应详细说明，提供设计图纸。

应急照明照度离地面0.8m处不低于60 lux。机房设置安全出口指示灯，安装疏散指示灯，应急灯，照度均按>1Lx设计。机房应急灯和疏散灯标志，采用蓄电池作应急电源，应急电源的连续供电时间不小于1小时。

6、线路敷设工艺要求

计算机系统的各设备走线与市电设备走线分开，交叉时以接近于垂直的交叉，电源走线采用在地板下铺线槽走线方式。

照明及辅助电源管线内采用金属走线槽及电线管敷设，线槽和电线管在地坪上架空排放。

各类线缆独立敷设并用金属管槽屏蔽保护，所有金属管槽都可靠连接并接入机房接地，各电气开关及连接线缆清晰标注，易于连接。

电缆性能符合国家标准，选用ZR-VV22阻燃铠装电缆，线材选用国标ZRBVV双塑阻燃单芯铜线。

严格执行电气安装有关的规定，不同回路、不同电压的线种安装在不同的金属线槽及专用的电线管道上。

线路设计时线缆、器材均应留有余量，设计符合有关规范。

所有电线、电缆必须选用经过国家免检认证的多股铜芯线缆。

动力设备选用阻燃电缆。根据机房计算用电容量，进线柜进线电缆，在地板下金属线槽内敷设。

地板下电缆、电线敷设采取全封闭方式，减少事故隐患，保障计算机设备安全，可靠运行。

电缆在拐弯处的最小弯曲半径为电缆外径的10倍。在施工时应保证不划伤、拉拽原有电缆，避免安全事故的发生。

七、机房动力环境监控系统

环境监控系统对机房动力系统（包括配电柜、UPS、防雷设备、开关状态监测等）、环境系统（空调、漏水检测、新风、温湿度等）、安保系统（视频监控、门禁管理、红外报警等）实现集中监控，对有关被控设备的运行信息、报警事件进行记录，可通过相应报表管理程序进行相关查询、确认、排序、打印等操作,实现先进的监控技术和科学的管理相容合的应用平台。

1. 供配电监控子系统要求

供配电监控系统包括市电电量检测、配电各开关检测、UPS监测、防雷器检测部分。

市电电量监测要求：要求对市电配电柜的市电进线进行检测。需实时的监测到市电电量参数至少包含以下内容：相电压、相电流、有功功率、频率、功率因数、无功功率、视在功率、有功电度、无功电度状态等。并以图形化界面显示，明确的反应出报警状态和正常状态。

UPS监测要求：对2台UPS进行实时监测管理，能够显示和记录各种参数在一段时间的变化曲线，并实时记录和处理各种报警状态；可实时检测UPS的工作状态和工作参数。

防雷器检测：对防雷设备进行检测，当防雷设备报警时，环境监控系统可接收报警信息。

开关状态监测：对配电柜中的配电开关进行监测，监视其是否跳闸或断电等状态，当开关跳闸或断电时，系统自动切换到相应的运行画面，同时发出多媒体语音和电话语音报警等，并将事件记录到系统中。

2. 环境监控子系统

环境监控系统系统包括精密空调监控、漏水检测、温湿检测。

精密空调监控需求：对机房所有精密空调进行全面的参数、状态监测和运行控制；需检测的状态有：空调开关状态、加热器运行状态、压缩机运行状态、加湿器运行状态、去湿器运行状态、风机运行状态等部件状态和报警状态；需检测的参数有：回风温湿度、送风温湿度、回风温湿度高低限报警值、风机、压缩机、加热器等部件的累计运行时间；需实现的控制功能：远程控制空调机的启、停，调整运行参数。

新风机监控需求：对机房内所有的新风设备进行检测，需检测的状态有：开关状态、运行状态。需实现的控制功能：远程控制新风机的启、停，调整运行参数。

漏水检测需求：对所有的精密空调下端进行漏水监测， 系统要能实时显示并记录漏水线缆感应到的漏水状态及故障状态。发生漏水现象时，感应线缆感应到某处有漏水事件发生，系统将即刻响应，通过定义的报警手段，来告知值班人员需前往处理。

温湿检测需求：在机房理想区域加装温湿度传感器，进行温度及湿度的检测，系统将实时显示记录每个温湿度传感器所检测到的室内温度与湿度的数值，显示短时间段内的变化情况曲线图。当运行异常时，通过定义的报警手段，告知值班人员需前往处理。

3. 安保监控子系统

安保监控系统包括了视频监控管理、门禁管理、红外报警、消防检测。

视频控制需求：分别在各区域设置4台摄像机，对机房人员活动情况和设备运行情况进行录像监控。要求数据可存储1月，并能够与门禁、报警系统实现自动联动控制，提高系统运行效率，达到机房智能化管理的要求。

门禁控制需求：需要对进出机房有关的2扇门的进出实行刷卡进门、按钮出门控制。门禁系统须具备防潜返、双门互锁、大容量存储等功能。

红外报警需求：在门区分别安装红外检测装置，当有人经过门区时可发出报警，并可与门禁和视频系统实现联动控制功能。当机房无人时，系统能够自动预警、报警和录像。

消防检测子系统需求：机房内已有独立的气体消防系统，机房监控系统需集成消防报警信号，在监控系统上实现各消防分区状态查看，当发生消防报警时，系统能对事件有效记录，通过各种方式快速通知到用户，并可自定义是否联动门禁等系统进行应急操作。

４、监控系统软件功能需求

要对现有金榜的整个机房动力环境监控系统进行整体的升级改造。

八、 综合布线系统

整个机房综合布线系统全部采用六类UTP布线系统，线缆、模块、线架、跳线均要求使用同一品牌产品。机房内所有设备及机柜间的布线应考虑现在和将来的网络连接、避免设备及机柜间的重复跳接和临时线路的设置。

要求在机房设置一个配线机柜，每个网络机柜和服务器机柜均有12根六类线缆连接到配线机柜内的配线架上，在每个网络机柜和服务器机柜均配置一个24口配线架。服务器和交换机的连接只需要在配线机柜内通过跳线来完成。配线架总需求数量各投标方根据要求情况自行计算。在值班室预留2个信息回路。机房内弱电线缆采用上走线方式，弱电桥架采用铝合金梯形或网状走线架。线架上采用叠落式排（固）线器。所有弱电线缆通过上走线桥架从机柜顶部进入机柜。强电线缆采用下走线方式，采用镀锌金属桥架。所有桥架均做接地。

（布线材料品牌要求为：美国西蒙、MOLEX、康普）

机房机柜技术要求：

配置数量（14台）

机柜要求为600mm×1000mm×2000mm，具体要求如下：

服务器机柜
前门为带折弧形六角孔门，后门为带折平面六角孔门，通风率大大提高，高达71%，达到国际先进水平，让机柜的通风散热更加有效，有助于提高机柜内置设备的运行可靠性。图腾在国内率先全面采用大通风率六角孔门，体现领导机柜行业先风。
采用国际流行色RAL7035（时尚白）、RAL9004（高贵黑），彰显时代气息。2.0MM镀锌方孔条，使得安装在方孔条上设备消除静电干扰，保护设备安全。
厚度：设备安装方孔条2.0MM，框架1.5MM，其它1.2MM；材料全部采用SPCC优质冷轧钢板。
侧门及顶部:可方便拆卸的左右侧门和后门，顶部可按需要安装配有四只风扇的风扇模块，一次解决机械保护，通风散热，机械防尘的使用要求。。
方 孔 条:2.0MM镀锌方孔条，使得安装在方孔条上设备消除静电干扰，保护设备安全。方孔条上清晰的U位丝印和凹口定位，方便设备安装。
承    重:800KG
外观及内部做工精细，折弯线条平直，门板平整，角弯处整洁，无毛刺、焊渣, 不划伤设备表面保护安装操作维护人员双手。零件没有非正常变形。门开启灵活，无擦碰，无异响。
机柜侧门、前后门均可拆卸，去掉各门组件即成为敞开式机架结构，机柜四周均可进行安装布线操作
包    装
内部：PE 塑料膜

缓冲：角部及中部珍珠棉缓冲垫块撑垫

外部：前后 5层A=C瓦愣纸箱盖包装
机柜选用国内外知名品牌，（品牌要求：威图、图腾、达尔文）

九、消防系统

本次项目消防系统由两大部分构成：火灾自动报警，气体灭火。

机房自动消防系统应能自动检测火情、自动报警、自动切断电源和自动灭火。报警系统和气体灭火系统应与配电和环境动力监控系统联动。消防系统的设计安装应符合现行国家有关消防标准规范。消防工程所采用的器材和设备必须是经国家指定的检测中心确认合格的产品。消防系统的设计施工及验收必须经消防检测中心确认及验收。

消防报警要求

在本项目中，主机房、UPS间均为消防保护区，投标人要在各个保护区内设置烟感及温感。当有火情时，烟感报警，同时室内声光讯响器报警，保护区内人员开始疏散，当温感报警30秒后，开始向保护区喷气，同时保护区门口的放气指示灯点亮，警告人员不得入内。如在火情时，报警系统出现故障，可通过保护区门口的紧急起停按钮，手动按下进行人工放气。如出现误报警状态，也可通过该按钮，停止向保护区放气。自动报警系统应设有自动和手动两种触发装置。要求机房消防系统可以向大楼的消防系统提供报警信号、故障信号和放气信号。探测器布置在房顶下和地板下。

气体灭火要求

气体灭火采用无管网七氟炳烷的方式。投标人根据现场测量数据设计灭火材料的用量。

其他要求：

消防系统的设计安装应符合现行国家有关消防标准规范。

消防系统采用的器材和设备必须是国家指定的检测中心确认合格产品。

消防报警检测系统应覆盖机房全区域。

报警主机容量要满足系统要求

其它控制模块、急停按钮、声光报警器、标示灯的数量和功能均按系统需要配备。

气体灭火控制系统要求同时有自动和手动两种启动方式。

所有设备器材都必须为正规厂家生产，且经过质检机构检验、消防主管部门认可准用的产品。

电线连接，固体存放，安全可靠，无需日常维护检测。

无毒无害，不消耗火灾现场氧气含量

选用知名品牌（品牌要求：金枪鱼、新纪元、海盾）消防设备要与门禁报警和环境动力监控系统联动。本系统在大楼内独立成一系统，但可以向大楼的消防系统提供报警信号、故障信号和放气信号。充分考虑和大楼消防系统的兼容性。

十、防雷接地系统

i. 防雷要求

市电配电柜防雷：在市电配电柜市电总进线安装第一级防雷器，

UPS配电柜防雷：在UPS配电柜总进线处安装第二级防雷器

防雷器选型要求：

进口知名品牌。

产品通过ISO9001并有信息产业部通信产品防护性能质量监督中心检测报告。

保护模式采用“3＋1”结构。

防雷器为模块化结构，支持在线热插拔，便于检测和维护，防雷模块可180°正反安装，能安装于标准的35mm导轨上。防雷模块出厂100％检测，每个模块有单独的出厂U1mA测试值。

防雷器有热感断路器、动感断路器和视窗状态显示装置。

防雷器可以给环境动力监控系统提供报警信号。
按照最新国际IEC文件和我国最新行业标准文件的原则，供配电系统须采用完善的三级防雷措施：

◆ 电源一级防雷

根据GB50343-2004，其第一级标称放电电流应≧15KA（10/350μs），第一级防雷保护器降低了雷电流释放后的残压。

一级电源防雷器技术参数：

SPD类别
限流型（100/350μs）

最大持续运行电压 Uc
255 V

脉冲峰值电流Iimp（10/350μs）
50KA


保护水平 Up  
1.3KV


响应时间tA
＜100ns


备份熔断器
500Agl/gG


◆ 电源二级防雷

根据GB50343-2004，其第二级标称放电电流应≧40KA（80/20μs），第二级防雷保护器进一步降低了雷电流经第一级释放后的残压，此级防雷器在无须其他配套装置下应具有声光报警装置，使得其可以在无须增加安装空间的情况下提供更全面的安全保护。模块化设计，可带电插拔，安装、检测及维护方便。

二级电源防雷器技术参数：

SPD类别
限压型（80/20μs）

最大持续运行电压 Uc
385 V

标称放电电流In（8/20μs）
60KA


最大放电电流Imax（8/20μs）
100kA


保护水平 Up(8/20)
1.5KV


响应时间tA
＜25ns


备份熔断器
160Agl/gG


保护级别IP
20

◆ 电源三级防雷

根据GB50343-2004，其第三级标称放电电流应≧20KA（80/20μs），第三级防雷保护器更进一步的降低了雷电流经第二级释放后的残压，此级防雷器在无须其他配套装置下应具有声光报警装置，使得其可以在无须增加安装空间的情况下提供更全面的安全保护。模块化设计，可带电插拔，安装、检测及维护方便。

三级电源防雷器技术参数：

SPD类别
限压型（80/20μs）

最大持续运行电压 Uc
320 V

标称放电电流In（8/20μs）
20KA


最大放电电流Imax（8/20μs）
40kA


保护水平 Up
1.7KV


响应时间tA
＜25ns


备份熔断器
125Agl/gG


保护级别IP
20

ii. 接地要求

接地系统内容要求：

（1）交流工作地：使用380V/220V交流电源的电气设备，采用中性点接地。接地电阻≤4Ω。

（2）安全保护地：机房所有设备的外壳与地之间做良好的连接，做安全保护地。接地电阻≤4Ω。

（3）防雷保护地：机房配电柜内的防雷器接地电阻≤1Ω。

（4）计算机系统的直流接地（逻辑接地）：计算机系统的直流接地，接地电阻≤1Ω。

等电位均衡器技术参数：

防爆认证       （EX）SG4 to VDE0171

额定放电电流In（8/20μs）
100KA


脉冲雷击放电电流Iimp（10/350μs）
100kA


保护水平 Up
   ＜3KV


电极            乌铜

机房等电位连接要求

（1）房顶管、槽等电位接地

在管、槽的连接、交叉处用自攻螺丝紧固加强联接性能，每隔1.8米用2.5mm2铜芯线取点连接，实行等电位处理后接入机房接地端子排。

（2）墙面钢骨架等电位接地

用2.5mm2铜芯线将机房四周采用金属骨架联接成一个整体的钢质骨架，再接入机房接地端子排。

（3）活动地板下等电位接地

活动地板的钢质支架用2.5mm电线相互连接，再接入机房接地端子排。

本项目要求采用网格接地法：就是把3x30mm扁铜带在地板下交叉排成800*800的方格，其交叉点与活动地板支撑架的位置交错排列。交叉点焊接或是压接。每根扁铜带需要用膨胀螺钉架空5cm铺设在地面上。此接地网要用3x30mm扁铜带与直流接地引下线作焊接处理。机房内设备的接地线以最短的方式，直接连接到地板下直流工作地接地铜带上。防静电地板的金属支架和静电地板下的线桥都应直接连接到地板下直流工作地接地铜带上。

十一、其他要求

1、以下设备为本项目主要设备，需要投标人提供设备厂商针对本项目的授权书以及厂家售后服务承诺书。

序号 设备名称

1 防静电地板

2 墙面彩钢板

3 综合布线产品

4 交换机模块

5 机柜

6 动力环境监控系统

7 消防设备

8 防雷设备

