| 南京医科大学代谢实验室 洁净室工作量清单及材料要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室装备清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 材料要求 |
| 1 | 镀锌钢板矩形净化管道 |  | M2 | 323 | 按照国家标准制作，采用武钢0.75MM厚镀锌钢 板，咬口连接 |
| 2 | 管道保温 |  | M2 | 323 | 3CM橡塑保温棉 |
| 3 | 增压箱 |  | 台 | 2 | 按照国家标准制作，密封性好，耐腐蚀，8000M3/H |
| 4 | 彩钢板顶板 |  | M2 | 206 | 双面钢板为上海宝钢产0.5MM彩涂钢板，彩钢板 总厚度为5CM，彩钢板为密封式企口形净化平面 彩钢板，双面贴膜 |
| 5 | 彩钢板壁板 |  | M2 | 393 | 双面钢板为上海宝钢产0.5MM彩涂钢板，彩钢板 总厚度为5CM，彩钢板为密封式企口形净化平面 彩钢板，双面贴膜 |
| 6 | 彩钢板顶板辅材 |  | M2 | 206 | 符合国家标准，含吊筋、4#角钢加强筋、密封胶、 国标1.2MM铝型材等，确保顶板能上人安装、检修 |
| 7 | 彩钢板壁板辅材 |  | M2 | 393 | 符合国家标准，含密封胶、国标1.2MM铝型材等 |
| 8 | 高效低噪音离心风机 | YDF系列 | 台 | 2 | 符合国家标准，南京晨光集团产高效低噪音风机 |
| 9 | 风管防火阀 | 800×500 | 台 | 4 | 符合国家消防标准 |
| 10 | 对开多叶调节阀 | 250×200 | 台 | 22 | 符合国家标准（采暖通风设计手册） |
| 11 | 对开多叶调节阀 | 200×160 | 台 | 1 | 符合国家标准（采暖通风设计手册） |
| 12 | 高效送风口 | 1000M3/H | 台 | 22 | 符合国家标准 |
| 13 | 高效送风口 | 500M3/H | 台 | 1 | 符合国家标准 |
| 14 | 双层百叶回风口 | 400×320 | 只 | 18 | 符合国家标准，带初效过滤 |
| 15 | 净化实验室内电气 |  | 项 | 1 | 符合国家标准含插座、开关、配电箱、电线等（南京鸿雁开关、插座、远东电缆、正泰开关箱、空气开关） |
| 16 | 吸顶式洁净灯具（电子） | 2×40W | 套 | 34 | 符合国家标准，有技术监督局检测报告 |
| 17 | 紫外线杀菌灯（电子） | 1×30W | 套 | 16 | 符合国家标准，有技术监督局检测报告 |
| 18 | 彩钢板净化门 | 900×2100 | 樘 | 4 | 符合国家标准，采用国标1.2MM铝型材，带观察 窗，有足够的抗扭强度，配备专用净化门锁 |
| 19 | 彩钢板净化门 | 1200×2100 | 樘 | 2 | 符合国家标准，采用国标1.2MM铝型材，带观察 窗，有足够的抗扭强度，配备专用净化门锁 |
| 20 | 设备进出安全门 | 1100×2000 | 樘 | 1 | 符合国家标准，采用国标1.2MM铝型材，6MM钢化安全玻璃，并配备逃生锤 |
| 21 | 净化密闭窗 |  | M2 | 5 | 符合国家标准，采用国标1.2MM铝型材，6MM钢化安全玻璃 |
| 22 | 传递窗 | 600×600 | 台 | 2 | 不锈钢机械连锁 |
| 23 | 塑胶地坪 |  | M2 | 170 | 符合国家标准，进口塑胶地坪 |
| 24 | 5P空调 |  | 台 | 4 | 符合国家标准 |
| 25 | 风淋室 |  | 台 | 1 | 符合国家标准 |
| 26 | 钢木结构通风柜 | 1500×800×2350 | 组 | 1 | 钢木结构通风柜采用规格为25×50、厚度为 2.5MM的优质钢管作为钢骨架结构，满缝焊接而 成，连接处一体成型，专用连接件连接，表面经 酸洗、磷化后环氧树脂粉末静电喷涂，；台面采 用美国威盛亚上海有限公司产12.7MM厚实芯理 化板，边缘加厚至25.4MM带挡水条，台面连接 处采用防止液体渗漏结构，台面表面经技术处 理，光滑无毛孔，设计合理、做工精细、实用性 高；柜体采用滁州华能或南京翔事18MM厚优质 三聚氰胺板，所有断面以2MM厚封边条配进口热 融胶全自动机械封边做防水处理；通风柜内衬可 采用纯白色光面PVC同质板材或实芯理化板；视 窗采用5M厚钢化安全玻璃；平衡采用无段变速 平衡砝码设计，视窗可任意停放在任意位置；悬 吊钢索采用PVC包覆钢索，耐腐蚀性能好，不易 折断；插座采用多功能插座，适用于各种仪器插 头；铰链采用香港DTC或台湾顶固优质铰链，无 噪音，不回弹，强度好，不易折断；拉手采用一 次成型彩色PP拉手和不锈钢U型拉手，耐腐蚀； 照明采用30W日光灯，照度不小于100LUX；水 嘴为进口环氧树脂粉末静电喷涂单联水嘴，陶瓷 阀芯，使用寿命长，耐腐蚀，不漏水，可360 度转，；水槽为进口共聚PP材质一体成型杯槽, 壁厚为5MM，耐酸碱腐蚀。 |
| 27 | 通风系统配电 |  | 套 | 2 | 含热继电器、相序保护器、熔断器、过载保护等各种保护装置及远东BV电线、电管。 |
| 28 | 塑料防腐离心风机 | 4-72-5A | 台 | 2 | 采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬PVC板材制作，PVC热风焊接连接方式，高效节能低噪音型，提供技术监督局质量检测报告 |
| 29 | 塑料锥形防雨风帽 | 5# | 台 | 2 | 采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬PVC板材制作， PVC热风焊接连接方式，按照国家采暖通风标准图集，PVC制作，带法兰及溢水槽 |
| 30 | 风机减震器 | JG1-5 | 组 | 2 | 采用耐腐蚀橡胶包裹弹簧钢制作 |
| 31 | 柔性接口 | D500 | 只 | 2 | 按照国家采暖通风标准图集，采用优质耐腐蚀软 PVC制作，带法兰，PVC热风焊接连接方式 |
| 32 | 天圆地方 | 350×400-D350 | 只 | 2 | 采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬PVC板材制作， 按照国家采暖通风标准图集，PVC制作，带法兰，PVC热风焊接连接方式 |
| 33 | PVC圆形管道 | D500(＆=4MM) | M | 9 | 采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬PVC板材制作， 按照国家制作标准，PVC制作，带法兰，PVC热 风焊接连接方式 |
| 34 | D500弯头 | 五节虾米弯 (＆=4MM) | 只 | 6 | 采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬PVC板材制作， 按照国家采暖通风标准图集，PVC制作，带法兰， PVC热风焊接连接方式 |
| 35 | 吊托支架 |  | 套 | 2 | 按照国家采暖通风标准图集，采用普通型钢制 作，刷防锈漆两度（每套约60KG） |
| 36 | 脚手架搭拆费 | 1-4楼 | 座 | 2 | 一楼至楼顶（该楼屋顶为尖顶斜屋面） |
| 37 | 电机防雨罩 |  | 只 | 2 | 采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬PVC板材制作， 按照国家采暖通风标准图集，PVC热风焊接连接方式,要求通风、散热、防雨 |
| 38 | 塑料圆形插板阀 | D400 | 只 | 2 | 采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬PVC板材制作， 按照国家采暖通风标准图集，PVC热风焊接连接方式 |
| 39 | 塑料管式消声器 | D660×1200 | 台 | 2 | 采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬PVC板材制作， PVC热风焊接连接方式，具有良好的消声效果,有效消声长度不短于1M |
| 40 | 衣柜 | 800×400×1800 | 组 | 2 | 门板采用滁州华能或南京翔事产18MM厚优质E1 级彩色三聚氢胺板，断面以2MM厚封边条配进口 热融胶全自动机械封边做防水处理；柜体采用滁 州华能或南京翔事产18MM厚优质E1级三聚氢胺 板，断面以2MM厚封边条配进口热融胶全自动机 械封边做防水处理；铰链采用台湾顶固或香港 DTC优质铰链，无噪音，不回弹，强度好，不易 折断；拉手采用PVC一次成形彩色拉手，耐腐蚀，美观大方。要求不翘不裂、耐潮耐热、质地结实、表面平整、耐承重、抗冲击、有一定的强度。 |
| 41 | 钢瓶柜 | 900×450×2000 | 组 | 2 | 钢瓶柜带定时排风，并设有补风百叶，门板采用 滁州华能或南京翔事产18MM厚优质E1级彩色三聚氢胺板，断面以2MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；柜体采用滁州华能或南京翔事产18MM厚优质E1级三聚氢胺板，断面以2MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；铰链采用台湾顶固或香港DTC优质铰链，无噪音，不回弹，强度好，不易折断；拉手采用PVC一次成形彩色拉手，耐腐蚀，美观大方。要求不翘不裂、耐潮耐热、质地结实、表面平整、耐承重、抗冲击、有一定的强度。 |
| 42 | 塑料封板 | 1100×1100×6 | 块 | 2 | 采用A级同质透芯优质耐腐蚀硬PVC板材制作 |

结合图纸及国家设计规范和施工、验收规范，必须满足国家规范要求中的洁净度、菌落数、噪音、照度、压差、风

量、舒适性气体等各项指标的要求。未说明部分及辅助材料结合图纸按照国家相关标准、规范及常规施工要求进

行计算报价