南京医科大学江宁校区宿舍区

安防系统招标文件

一、综述

1、招标内容

本次招标内容为南京医科大学江宁校区学生宿舍区安防系统

红外报警系统解决方案，所用全套设备器材供货、施工及安装调试等。

安防监控系统地点包括四周围栏、重要通道等。围栏四周设置红外报

警系统。中央控制系统设置在保卫楼。以上位置的监控点位分布根据

现场的具体情况确定，方案设计中要求包含施工计划（工期、施工步

骤等）。

2、 安防监控系统总体建设的原则

要求投标方案总体设计应遵循的基本原则是：

（1）与原系统兼容便于集中管理、资源共享。

（2）遵循先进性和成熟性相结合的原则，符合高可靠性、高可用性、开放性、可伸缩性等方面要求。

（3）安防监控系统采用视频模拟技术和数字技术结合的方式，保证最好的性能价格比，投标单位根据我校具体情况提出解决方案。

3、 安防监控系统建设的目标：

（1）实用性：从实际出发，系统既能够满足我校的实际需求又能满足系统的升级和扩充。

（2）先进性：系统设计和实施中应充分考虑实际情况， 采用先进而成熟的产品与技术。

二、系统技术需求

1、监控系统

（1）前端采集设备

- 前端设备应具有抗风、抗震、防雨、防尘、防腐蚀、易检修等功能。

- 应根据监控现场环境和监控范围合理选择摄像机。

- 应选用彩色摄像机，彩色水平分辨率≧480TVL。

- 摄像机应考虑到自动光圈、逆光补偿、照度等因素，并应配置具有室外防护罩，以满足摄像机全天候使用的要求。

- 摄像机平均无故障时间（MTBF）≧2万小时

（2）录像设备

监控中心的录像设备应采用支持H.264压缩存储技术的硬件数字硬盘录像机进行全天候（24小时）的图像记录，能从录像资料回放中分辨出被监控人员的基本特征、活动情况和准确的时间记录；可循环自动重复录像、可根据时间、地点、事件进行查询检索，并具备开放远程调阅、检索和控制功能；具有单帧图像抓拍功能；有视频探测报警功能；能与报警系统实施联动；实时录像，图像记录保存时间应≧15天。

考虑到今后系统的扩展，监控录像设备应预留余量，以满足增添监控点的需要。

2、周界报警系统

（1）所设计的周界防盗报警系统必须符合公安技防部门的要求。

（2）周界防盗报警系统前端设备（室外红外三光束对射探测器）的布控上应完全覆盖整个周界防范区域，不能出现周界防范死角。

（3）所设计的周界防盗报警系统的布局要合理，室外红外对射探测器设点布线要符合规范，任何施工都不得影响整体美观和破坏公共设施。

（4）周界防盗报警系统和监控一样采用统一集中管理控制方式。并在相应的管理站有报警显示。

（5）报警系统的布线、供电、接地设计施工应符合国家有关规范。

（6）防区要有报警联动灯光。

3、中心控制室

（1）应能够实时显示所有监控点的图像，监控中心的显示方式采用组合式电视墙和监控大屏幕相结合的方式。

（2）应能够通过软硬件方式在监控中心统一对所有监控的设备进行控制，如摄像机的自由旋转与镜头控制、监控画面的切换、分割与轮巡等。

- 有防雷接地装置。

（4）各专业领域内有具体规定的应从其规定。

4、矩阵主机的功能

系统功能如下∶

（1）用菜单综合设置：系统有屏幕菜单。

（2）键盘口令输入：系统可以使用控制键盘输入口令,限制无关人员使用系统，确保系统的安全。

（3）成组切换：可将多台摄像机同时切换到多台邻接的监视器上，有多个独立的摄像机分组（并行/分组）。

（4）通用的巡视/序列；可建立摄像机或分组摄像机的多个巡视/序列，用来插入驻留时间不同的摄像机图像，还可插入每台摄像机的景物预置和辅助功能。巡视可以正向或反向运行，包括同一台摄像机的多次进入巡视和单个摄像机的多个景物预置的巡视在内。这种巡视可以连在一起。

（5）自动启动巡视/序列；为用户提供多个可编程的时隙，长达7天以上，可自动调用监视器进行每天、每周的通用巡视。

（6）监视器单独巡视：操作人员可随时规定任意监视器上的摄像机巡视/序列。同一台摄像机可在多个位置插入序列。

（7）屏幕显示可选择；每个视频输出上可插入日期、时间、摄像机号码、摄像机和监视器报警状态及16个字符的可编程字幕。日期格式可规定为月/日/年，日/月/年或年/月/日，屏幕显示使用带黑框的白色字符，以增加光照变化时的读出效果。

（8）内部视频丢失检测：矩阵主机具有内部视频丢失检测功能，它可以提醒操作人员注意所有摄像机是否全部或部分视频丢失。先进的检测电路提供单独的可编程阀值，用于任何摄像机输入端视频信号丢失25%、50%、75%的同步检测或同步脉冲检测。

（9）具有联网功能。

（10）网络化多媒体图形系统管理系统

图形系统管理机为用户提供良好的界面，用于矩阵切换系统所监控区域的活动状况显示。可让用户确定监控区域的平面图形以供观察、并提供能指明该区域安装摄像机的平面分布图，任何在系统内已确定的平面图都可手动调出以便于观察和控制。使用多媒体图像处理系统，可以将捕获的现场图像（如人物、车辆等）进行各种处理。

参考清单：

| 地点 | 设备名 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5—大活 | 红外对射(对)+灯具+摄象机 | 1 |  |  |
| 5南 | 红外对射(对)+灯具+摄象机 | 2 |  |  |
| 5东 | 红外对射(对)+灯具+摄象机 | 2 |  |  |
| 5-6东 | 红外对射(对)+灯具+摄象机 | 2 |  |  |
| 6东 | 红外对射(对)+灯具+摄象机 | 2 |  |  |
| 6-7东 | 红外对射(对)+灯具+摄象机 | 3 |  |  |
| 7东 | 红外对射(对)+灯具+摄象机 | 4 |  |  |
| 7北 | 红外对射(对)+灯具+摄象机 | 2 |  |  |
| 8南 | 红外对射(对)+灯具+摄象机 | 2 |  |  |
| 8-9东 | 红外对射(对)+灯具+摄象机 | 4 |  |  |
| 1南 | 红外对射(对)+灯具+摄象机 | 2 |  |  |
| 1-2西 | 红外对射(对)+灯具+摄象机 | 4 |  |  |
| 2北 | 红外对射(对)+灯具+摄象机 | 2 |  |  |
| 3南 | 红外对射(对)+灯具+摄象机 | 2 |  |  |
| 3-4西 | 红外对射(对)+灯具+摄象机 | 4 |  |  |
| 4北 | 红外对射(对)+灯具+摄象机 | 2 |  |  |
|  | 监控中心设备 |  |  |  |
|  | 内嵌硬盘录象机[16路] | 3 |  |  |
|  | 19液晶显示器 | 3 |  |  |
|  | 数字矩阵+软件 | 1 |  |  |
|  | 光端机 | 4对 |  |  |
|  | 外围 |  |  |  |
|  | 光纤 | 2000 |  |  |
|  | 灯光电缆 | 4000 |  |  |
|  | 视频电缆 | 4000 |  |  |
|  | 灯光联动器 | 40 |  |  |
|  | 电源/支架/报警器/开关等 | 1 |  | 以10000元计 |
|  | 人工+税费 |  |  |  |

三、发标人

南京医科大学资产处、保卫处

四、投标要求：

1、投标单位应提供以下资格证明文件及技术文件：

（1）投标单位应具有安防工程企业资质二级或以上证书

（2）营业执照副本（复印件盖章）

（3）法定代表人授权书（原件）

2、如贵公司有意，请按上述要求编写标函, 于2009年6月26日下午5时前将投标文件加封后送至南医科大学保卫处办公室。

联系人:方亮；电话: 86862648。

说   明

设计一个性价比较高的安防监控系统是一个技术含量比较高的工作，如何设立信息采集点等与校区周边环境等实际情况有很大的关系，各投标人依据自身技术能力按南京医科大学江宁校区宿舍区实际情况要做出一份技术性能先进的系统，在做方案过程中可以随时与南京医科大学保卫处相关人员联系。